Van Geel GLO-4 stijgladder

Inleiding:

- Kabelladders worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Group Legrand bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van de CE markering.

- Snelle montage gewaarborgd:

Alle kabelladders worden verbonden met klikkoppelplaten, montageplaten worden geklemd.

Deksels worden vastgezet met behulp van dekselklemmen in de zijperforaties.

De sportopeningen en perforaties dienen voor het plaatsen van scheidingsgoten c.q. –profielen en om kabelbandjes vast te zetten.

Toepassen in:

Van Geel GLO-4 stijgladder: voor verticale bevestiging met sportopening naar boven gezet.

Voor kabelbegeleiding tussen de verschillende verdiepingen wordt in industriële- en kantoorgebouwen gebruik gemaakt van stijgladders tussen de verdiepingen. Deze stijgladders worden verticaal met wandbeugels aan bouwkundige wanden bevestigd. De kabels kunnen per groep gebundeld worden met behulp van kabelbandjes of kabelklemmen.

Algemene bepalingen:

Stijgladder is van het merk Van Geel, type GLO-4.

Het stijgladdersysteem wordt:

●vlak tegen de wand gemonteerd op profielen, ondersteuningsafstand h.o.h. ●… mm.

●vlak tegen de wand gemonteerd met wand- of jokerbeugels, ondersteuningsafstand h.o.h. ●… mm.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

| Materiaal | ●Sendzimir verzinkt ●Thermisch verzinkt |
| --- | --- |
| Dikte | 1.25 mm (ladderboom) |
| Afmetingen | Breedte x hoogte: |
| Hoogte 60mm | Licht: Sportafstand 300mm ●200x60 ●300x60 ●400x60 ●500x60 ●600x60 mm |
| Lengte | ●3000 mm |
| Uitvoeringsvorm boom | Geperforeerd |
| Uitvoeringsvorm sport | ● Laag (22x10mm), ongeperforeerd met sportopening naar voren. |
| Oppervlaktebehandeling | Elektrolytisch verzinkt: volgens EN 10152. Producten uit blank staal zoals bevestigingsmateriaal, worden voorzien van een dunne zinklaag van ca. 8 µm. Geschikt voor binnentoepassingen. - Sendzimir verzinkt: volgens EN 10142, corrosiebeschermingsklasse 3 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor binnentoepassingen. - Thermisch verzinkt (alleen bij hoogte 60 mm): Na bewerking volbadverzinkt volgens EN ISO 1461 Corrosiebeschermingsklasse 5 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor buitentoepassingen. …. |
| Afwerking | Niet standaard, polyester epoxy poedercoating, kleur RAL ●……. |
| EMC | Om te voldoen aan de EMC richtlijn IEC 1000-5-X moeten alle goten volgens de regels van de kunst equipotentiaal verbonden worden. Hiervoor dienen platte, gevlochten aardlitzen (levering derden) gebruikt te worden. |
| Norm | Kabelladders en materialen t.b.v. ophanging voldoen aan belastingsnorm 61537. |

Overige bepalingen:

●Alle stijgladders worden voorzien van

●…..stuks scheidingsprofiel type L en worden vastgezet met M5 glijmoer.

●…..stuks scheidingsgoot H35 mm en worden vastgezet met M5 glijmoer.

●De scheidingsgoot dient te worden voorzien van deksel.

●Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig aangeleverd te worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de stijgladder. Deze hulpstukken dienen bevestigd te worden met M6 bevestigingsmateriaal.

●De stijgladders dienen

●●éénzijdig ●tweezijdig te worden voorzien van deksels en vastgezet te worden met dekselklemmen.

●in een later stadium voorzien kunnen worden van deksels.

●ter plaatse van ● muurdoorvoeringen ●brandwerende muurdoorvoeringen voorzien te worden van deksel aan weerszijden van de stijgladder en vastgezet te worden met dekselklemmen. Oversteek aan beide zijden dient minimaal ●… mm te zijn.

●De kabelladders dienen onderling verbonden te worden met schroefloze klikkoppelplaten.

●Ondersteuningsafstanden zijn h.o.h. 1500 mm weerszijden.

●De te gebruiken montageplaten dienen schroefloos te zijn.

●De ladderkopeinden dienen voorzien te zijn van kunststof beschermkappen.

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.