Van Geel SWIFTS Industriële kabelladder

Inleiding:

- Kabelladders worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Legrand producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Legrand Group bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van CE markering.

- Kabelladders worden geclassificeerd volgens norm EN 61537

Toepassen in:

De Swifts industriële kabelladder is specifiek ontwikkeld voor de strenge eisen binnen de zware industrie en boorplatforms. Zelfs de meest extreme belastingen kunnen gedragen worden en overspanningen, tot 8 meter, kunnen gerealiseerd worden. De Legrand industriële kabelladder voldoet hiermee aan de trend om installatietijd te verkorten en te besparen op materiaal. Dit systeem is leverbaar in 3 types, namelijk:

- Medium duty (type: Topaz)

- Heavy duty (type: Sapphire)

- Extra heavy duty (type: Emerald)

Algemene bepalingen:

Kabelladder is van het merk Van Geel, type Swifts.

Het kabelladdersysteem wordt:

●Opgehangen aan bouwkundige plafonds via steunprofielen en steunconsoles, ophangafstand h.o.h. ● …. mm. Steunlengte is ●…. mm.

●Gemonteerd op wandconsoles, ondersteuningsafstand h.o.h. ●.… mm.

●Gemonteerd op de vloer via steunprofielen en steunconsoles, ondersteuningsafstand h.o.h. ●.… mm. Steunlengte is ●.… mm.

●Vlak tegen de wand gemonteerd op profielen, ondersteuningsafstand h.o.h. ●.… mm.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

| Materiaal | Thermisch verzinkt en roestvaststaal (RVS316L) |
| --- | --- |
| Afmetingen | Breedte x hoogte: |
|  | Medium duty: Topaz (lengte 3000 &6000mm) Thermisch verzinkt ●200x100 ●300x100 ●400x100 ●500x100 ●600x100 RVS316L ●200x100 ●300x100 ●450x100 ●600x100 |
|  | Heavy duty: Sapphire (lengte 3000 & 6000mm) Thermisch verzinkt: ●200x125 ●300x125 ●400x125 ●500x125 ●600x125 ●800x125●900x125 ●1000x125 RVS316L: ●200x125 ●300x125 ●450x125 ●600x125 ●750x125 ●900x125 ●1000x125 |
|  | Extra heavy duty: Emerald (lengte 3000 & 6000mm) Thermisch verzinkt ●200x125 ●300x125 ●400x125 ●500x125 ●600x125 ●800x125●900x125 ●1000x125 RVS316L: ●200x125 ●300x125 ●450x125 ●600x125 ●750x125 ●900x125 ●1000x125 |
| Lengte | ●3000 mm ●6000 mm |
| Sportafstand | ●300 mm |
| Uitvoeringsvorm boom | Geperforeerd |
| Uivoeringsvorm hulpstukken | Alle sportopeningen zijn naar boven gemonteerd met sportafstand van ca. 300mm. |
| Oppervlaktebehandeling | ●Thermisch verzinkt (Na bewerking volbadverzinkt volgens EN 1461. Zinklegeringslaag is minimaal 50 μm. Geschikt voor buitentoepassingen. |
|  | ●Roetvaststaal (RVS316L) |
| EMC | Om te voldoen aan de EMC richtlijn IEC 1000-5-X moeten alle goten volgens de regels van de kunst equipotentiaal verbonden worden. Hiervoor dienen platte, gevlochten aardlitzen (levering derden) gebruikt te worden. |
| Norm | Kabelladders en materialen t.b.v. ophanging voldoen aan belastingsnorm 61537. |

Overige bepalingen:

●Alle kabelladders worden voorzien van

●●…..stuks scheidingsprofiel type L en worden vastgezet met bevestigingsmateriaal

●Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig aangeleverd te worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de kabelladder. Deze hulpstukken dienen bevestigd te worden met bevestigingsmateriaal.

●De kabelladders dienen

●●éénzijdig ●tweezijdig te worden voorzien van deksels die vastgezet worden met bevestigingsmateriaal.

●in een later stadium voorzien kunnen worden van deksels.

●ter plaatse van ●muurdoorvoeringen ●brandwerende muurdoorvoeringen voorzien te worden van deksel aan weerszijden van de kabelladder en vastgezet te worden met bevestigingsmateriaal.

Oversteek aan beide zijden dient minimaal ●…….mm te zijn.

●De kabelladders dienen onderling verbonden te worden met koppelplaten.

●Fabrieksnorm ondersteuning- c.q. ophangafstanden zijn h.o.h. ●……..mm.

●Vrijliggende snijkanten dienen voorzien te zijn van afschermprofiel.

●Aftakkingen van het doorlopende kabelladdertracé dienen verhoogd op de bomen worden bevestigd.

●De ladderkopeinden dienen voorzien te zijn van kunststof beschermkappen.

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.