Van Geel P31 Kabelgoot

Functiebehoud bij brand

Inleiding:

- Kabelgoten worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Legrand producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Legrand Group bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van CE markering.

- Kabelgoten worden geclassificeerd volgens norm EN 61537

Toepassen in:

P31 FB kabelgoot Functiebehoud bij brand.

Aan brandveiligheid in gebouwen wordt steeds meer aandacht besteed. Om erger te voorkomen dienen noodzakelijke veiligheidsinstallaties zoals brandmeldsystemen, ontruimingsalarminstallaties, noodverlichting en bijv. deurontgrendelingssystemen tijdens brand gedurende een bepaalde tijd ongestoord te blijven functioneren. Het is daarom van levensbelang, dat zowel de kabels als ook de kabeldraagsystemen tijden brand hun functie een bepaalde tijd blijven behouden, opdat de brandweer en andere hulpverleners hun werk kunnen doen. Bij elektrotechnische installaties noemt men dit kortweg “functiebehoud bij brand”.

Dit betekent dat aan kabels, kabeldraagsystemen èn verankering steeds strengere eisen worden gesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in de norm DIN 4102-deel 12; “functiebehoud van elektrische installaties in geval van brand”.

Het functioneren van noodzakelijke veiligheidsinstallaties is gewaarborgd als de elektrische bedrading met kabeldraagsysteem zo wordt uitgevoerd dat, in geval van brand, de tijd dat deze installaties blijven functioneren voldoende is.

Functiebehoud vereist dus een juiste combinatie van kabels, kabeldraagsystemen en verankering aan plafond of wand.

Alle in deze bestekomschrijving genoemde producten voldoen aan de maximale klasse E90.

Deze systemen zijn bij o.a. TNO in Delft getest en gecertificeerd en voldoen aan alle moderne normen en eisen die gesteld worden aan een optimale brandveilige infrastructuur. (TNO rapport Nr.1999-CVB-R2050 (rev.1) september 1999 conform DIN 4102 deel 12) en ABP P-3485/0219-MPA BS.

Herziene revisie P-MPA-E-15007 geldig tot januari 2020

Algemene bepalingen:

Kabelgoot is van het merk Van Geel, type P31 Smart.

Betonnen dek dient minimaal 110 mm dik te zijn, met een minimale kwaliteit B25 beton.

Het kabelgootsysteem wordt:

●opgehangen aan bouwkundige plafonds via steunprofielen en steunconsoles met gebruikmaking van draadstangen M12. Steunlengte is ●……..mm. Kabels dienen te worden gelegd, waarna de draadstangen definitief worden bevestigd en gesteld. Ondersteuningsafstand h.o.h. ●…. mm

●tegen de muur gemonteerd op wandconsoles met draadstang M12 aan uiteinde consoles, ondersteuningsafstand h.o.h. ● …. mm. Draadstanglengte ●……mm. Kabels dienen te worden gelegd, waarna de draadstangen definitief worden bevestigd en gesteld.

●vlak tegen de wand bevestigd met wandbeugels, ondersteuningsafstand h.o.h. ●…. mm.

●draadstangen bevestigen met FB-plafondbeugels aan het bouwkundig plafond.

●draadstangen bevestigen aan FB-inslaghulzen aan het bouwkundig plafond.

●alle wandconsoles en bouwkundige plafondbevestigingen worden met gecertificeerde betonanker BZ10-10/90 bevestigd.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

| Functiebehoud | Volgens de testnorm DIN 4102-deel 12; “functiebehoud van elektrische installaties in geval van brand”. Maximale klasse E90. |
| --- | --- |
| Certificaat | TNO rapport Nr.1999-CVB-R2050 (rev.1) september 1999 conform DIN 4102- deel 12 en ABP P-3485/0219-MPA BS. Herziene revisie P-MPA-E-15007 geldig tot januari 2020 |
| Materiaal | ●Sendzimir verzinkt |
| Afmetingen | Breedte x hoogte: |
| Hoogte 60mm | Enkelpuntsmontage E30-E90 P31Smart (functiebehoud) kabelgoot geperforeerd ●100x60 ●200x60mm Draadstangmontage E30-E90 P31Smart (functiebehoud) kabelgoot geperforeerd ●100x60 ●150x60 ●200x60 ●300x60 ●400x60mm Wandmontage E30-E90 P31Smart (functiebehoud) kabelgoot geperforeerd ●100x60 ●150x60 ●200x60 ●300x60 ●400x60mm |
|  | Plafondmontage E30 – E90 P31 Smart (functiebehoud) kabelgoot geperforeerd ●100x60 ●150x60 ●200x60 ●300x60 ●400x60 mm |
| Lengte | ●3000 mm |
| Uitvoeringsvorm | Zijkant, bodem, ●met perforatie en langsril |
| Oppervlaktebehandeling | Elektrolytisch verzinkt: volgens EN 10152. Producten uit blank staal zoals bevestigingsmateriaal, worden voorzien van een dunne zinklaag van ca. 8 µm. Geschikt voor binnentoepassingen. - Sendzimir verzinkt: volgens EN 10142, corrosiebeschermingsklasse 3 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor binnentoepassingen. |
| EMC | Om te voldoen aan de EMC richtlijn IEC 1000-5-X moeten alle goten volgens de regels van de kunst equipotentiaal verbonden worden. Hiervoor dienen platte, gevlochten aardlitzen (levering derden) gebruikt te worden. |
| Norm | Kabelgoten en materialen t.b.v. ophanging voldoen aan belastingsnorm 61537. |
| Kabelgewicht | Maximaal 20 kg/m¹. |
| Bevestigingsmateriaal | M8 bouten en moeren. M5 glijmoeren. Betonanker BZ10-10/90 |

Overige bepalingen:

- Alle FB-kabelgoten worden voorzien van :

- …..stuks scheidingsprofiel type L, H60mm, worden vastgezet met bevestigingsmateriaal M6.

●Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig aangeleverd te worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de FB-kabelgoot.

●De FB-kabelgoten dienen onderling verbonden te worden met koppelplaten en vastgezet met M6 bevestigingsmateriaal.

●Ondersteuning- c.q. ophangafstanden zijn maximaal 1500 mm.

●De FB-kabelgoten dienen

●te worden voorzien van deksels en vastgezet te worden met dekselklemmen.

●in een later stadium voorzien kunnen worden van deksels.

●ter plaatse van ●muurdoorvoeringen ●brandwerende muurdoorvoeringen

voorzien te worden van deksel en vastgezet te worden met dekselklemmen.

Oversteek aan beide zijden dient minimaal ●…….mm te zijn.

Bij plaatsing van deksels wordt het geheel zwaarder. Let op de trekbelasting die per draadstang niet groter mag zijn dan 500N.

●Vrijliggende snijkanten dienen voorzien te zijn van afschermprofiel.

●Kabels mogen niet gebundeld worden. Per kabel vastzetten volgens DIN 4102 met stalen klem en kabelschaal.

●Indien het enkel mogelijk is om aan stalen balkconstructie te bevestigen, dient deze ook te voldoen aan de bouwkundige functiebehoudnorm.

●Indien afgeweken dient te worden van de basisvoorwaarden Functiebehoud, dient de bouwverantwoordelijke of de adviseur, de brandweer, gemeentelijke dienst geraadpleegd te worden.

●Er mogen maximaal 2 kabelgoottracés boven elkaar gemonteerd worden met een minimale onderlinge afstand van 25 cm, mits de trekbelasting per draadstang niet groter is dan 500N.

●Aan de FB-tracés mogen geen armaturen of anderszins tijdens of na de montage worden bevestigd.

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.