Van Geel GLO–4 Kabelladder

Functiebehoud bij brand

Inleiding:

- Kabelladders worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Group Legrand bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van de CE markering.

- Snelle montage gewaarborgd:

Alle kabelladders worden verbonden met klikkoppelplaten, montageplaten worden geklemd.

Deksels worden vastgezet met behulp van dekselklemmen in de zijperforaties.

De sportopeningen en perforaties dienen voor het plaatsen van scheidingsgoten c.q. –profielen en om kabelbandjes vast te zetten.

Toepassen in:

GLO-4 FB kabelladder: Functiebehoud bij brand.

Aan brandveiligheid in gebouwen wordt steeds meer aandacht besteed. Om erger te voorkomen dienen noodzakelijke veiligheidsinstallaties zoals brandmeldsystemen, ontruimingsalarminstallaties, noodverlichting en bijv. deurontgrendelingssystemen tijdens brand gedurende een bepaalde tijd ongestoord te blijven functioneren. Het is daarom van levensbelang, dat zowel de kabels als ook de kabeldraagsystemen tijden brand hun functie een bepaalde tijd blijven behouden, opdat de brandweer en andere hulpverleners hun werk kunnen doen. Bij elektrotechnische installaties noemt men dit kortweg “functiebehoud bij brand”.

Dit betekent dat aan kabels, kabeldraagsystemen èn verankering steeds strengere eisen worden gesteld. Deze eisen zijn vastgelegd in de norm DIN 4102-deel 12; “functiebehoud van elektrische installaties in geval van brand”.

Het functioneren van noodzakelijke veiligheidsinstallaties is gewaarborgd als de elektrische bedrading met kabeldraagsysteem zo wordt uitgevoerd dat, in geval van brand, de tijd dat deze installaties blijven functioneren voldoende is.

Functiebehoud vereist dus een juiste combinatie van kabels, kabeldraagsystemen en verankering aan plafond of wand.

Alle in deze bestekomschrijving genoemde producten voldoen aan de maximale klasse E90.

Deze systemen zijn bij o.a. TNO in Delft getest en gecertificeerd en voldoen aan alle moderne normen en eisen die gesteld worden aan een optimale brandveilige infrastructuur. (TNO rapport Nr.1999-CVB-R2050 (rev.1) september 1999 conform DIN 4102 deel 12) en ABP P-3485/0219-MPA BS.

Algemene bepalingen:

Kabelladder is van het merk Van Geel, type GLO-4 FB.

Betonnen dek dient minimaal 110 mm dik te zijn, met een minimale kwaliteit B25 beton.

Het kabelladdersysteem wordt:

●opgehangen aan bouwkundige plafonds via steunprofielen en steunconsoles met gebruikmaking van draadstangen M12. Steunlengte is ●……..mm. Kabels dienen te worden gelegd, waarna de draadstangen definitief worden bevestigd en gesteld. Ondersteuningsafstand h.o.h. ●…. mm

●tegen de muur gemonteerd op wandconsoles met draadstang M12 aan uiteinde consoles, ondersteuningsafstand h.o.h. ● …. mm. Draadstanglengte ●……mm. Kabels dienen te worden gelegd, waarna de draadstangen definitief worden bevestigd en gesteld.

●vlak tegen de wand bevestigd met wandbeugels, ondersteuningsafstand h.o.h. ●…. mm.

●draadstangen bevestigen met FB-plafondbeugels aan het bouwkundig plafond.

●draadstangen bevestigen aan FB-inslaghulzen aan het bouwkundig plafond.

●alle wandconsoles en bouwkundige plafondbevestigingen worden met gecertificeerde betonanker BZ10-10/90 bevestigd.

●Opmerking:

Technische bepalingen:

| Functiebehoud | Volgens de testnorm DIN 4102-deel 12; “functiebehoud van elektrische installaties in geval van brand”. Maximale klasse E90. |
| --- | --- |
| Certificaat | TNO rapport Nr.1999-CVB-R2050 (rev.1) september 1999 conform DIN 4102- deel 12 en ABP P-3485/0219-MPA BS. |
| Dikte | 1.5 mm ladderboom, 1,25 mm sport. |
| Materiaal | ●Sendzimir verzinkt ●Thermisch verzinkt |
| Afmetingen | Hoogte x breedte: |
| Hoogte 60mm | Functiebehoud Licht: Sportafstand 100mm ●200x60 ●300x60 ●400x60mm |
|  | Functiebehoud Middelzwaar: Sportafstand 100mm ●200x60 ●300x60 ●400x60mm |
| Hoogte 100mm | Functiebehoud Middelzwaar: Sportafstand 100mm ●200x60 ●300x60 ●400x60 ●500x60mm |
| Lengte | ●3000 mm |
| Uitvoeringsvorm boom | Geperforeerd |
| Uitvoeringsvorm sport | ● Laag (22x10mm) en ongeperforeerd met sportopening naar boven. |
| Uitvoeringsvorm hulpstukken | Alle sportopeningen zijn naar boven gemonteerd met sportafstand van ca. 200mm. |
| Oppervlaktebehandeling | Elektrolytisch verzinkt: volgens EN 10152. Producten uit blank staal zoals bevestigingsmateriaal, worden voorzien van een dunne zinklaag van ca. 8 µm. Geschikt voor binnentoepassingen. - Sendzimir verzinkt: volgens EN 10142, corrosiebeschermingsklasse 3 volgens IEC EN 61537. Geschikt voor binnentoepassingen. |
| Vervolg technische bepalingen: |  |
| EMC | Om te voldoen aan de EMC richtlijn IEC 1000-5-X moeten alle goten volgens de regels van de kunst equipotentiaal verbonden worden. Hiervoor dienen platte, gevlochten aardlitzen (levering derden) gebruikt te worden. |
| Norm | Kabelladders en materialen t.b.v. ophanging voldoen aan belastingsnorm 61537. |
| Kabelgewicht | Maximaal 20 kg/m¹. |
| Bevestigingsmateriaal | M8 bouten en moeren. M5 glijmoeren. Betonanker BZ10-10/90 |

-:

Overige bepalingen:

●Alle FB-kabelladders worden voorzien van :

●…..stuks scheidingsprofiel type L en worden vastgezet met M5 glijmoer.

●…..stuks scheidingsgoot H35mm en worden vastgezet met M5 glijmoer.

●Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig aangeleverd te worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de FB-kabelladder.

●De FB-kabelladders dienen onderling verbonden te worden met koppelplaten en bevestigd met M8 bevestigingsmateriaal.

●Ondersteuning- c.q. ophangafstanden zijn maximaal 1500 mm bij draadstangophanging en bij wand- en plafondmontage maximaal 1200mm.

●De FB-kabelladders dienen

●te worden voorzien van deksels en vastgezet te worden met dekselklemmen.

●in een later stadium voorzien kunnen worden van deksels.

●ter plaatse van ●muurdoorvoeringen ●brandwerende muurdoorvoeringen

voorzien te worden van deksel en vastgezet te worden met dekselklemmen.

Oversteek aan beide zijden dient minimaal ●…….mm te zijn.

Bij plaatsing van deksels wordt het geheel zwaarder. Let op de trekbelasting die per draadstang niet groter mag zijn dan 500N.

●Vrijliggende snijkanten dienen voorzien te zijn van afschermprofiel.

●Aftakkingen van het doorlopende FB-kabelladdertracé dienen verhoogd op de bomen worden bevestigd.

●De ladderkopeinden dienen voorzien te zijn van kunststof beschermkappen.

●Alle sporten dienen voorzien te zijn van een FB-sportoplegplaat 140mm.

●Kabels mogen niet gebundeld worden. Per kabel vastzetten volgens DIN 4102 met stalen klem en kabelschaal.

●Indien het enkel mogelijk is om aan stalen balkconstructie te bevestigen, dient deze ook te voldoen aan de bouwkundige functiebehoudnorm.

●Indien afgeweken dient te worden van de basisvoorwaarden Functiebehoud, dient de bouwverantwoordelijke of de adviseur, de brandweer, gemeentelijke dienst geraadpleegd te worden.

●Aan de FB-tracés mogen geen armaturen of anderszins tijdens of na de montage worden bevestigd.

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.