DPX³ 1600

Disjoncteurs de puissance bôitiers moulés

Utilisation

Les disjoncteurs de puissance DPX³ 1600 sont utilisés dans les réseaux BT pour la commande et la protection des installations tertiaire et industrielles contre les surcharges et les court-circuits.

Conformité aux normes

Conformité aux normes: CEI/EN 60947-1, CEI/EN 60947-2, CEI/EN 60068-2-30

Conformité à la directive 2006/95 CE et 2004/108 CE, pour utilisation en Basse Tension

Conformité à la directive européenne RoHS 2002/95/CE

Conformité au Règlement REACH (CE 1907/2006)

Caractéristiques de construction

L’enveloppe des disjoncteurs doit être constituée de boîtiers en matériau isolant thermodurcissable/thermoplastique.

Le mécanisme de commande doit être de type à ouverture, indépendamment de la pression exercée sur la manette et de la vitesse de l’opération.

Tous les pôles de phase devront intervenir simultanément en cas de fermeture, d’ouverture et de déclenchement.

Tous les dispositifs doivent être dotés d’un poussoir rouge de déclenchement mécanique sur la face avant, afin de permettre la vérification du bon fonctionnement du mécanisme de commande et de l’ouverture des pôles

Le marquage en couleur en face avant du disjoncteur indique le pouvoir de coupure (Icu) de l’appareil.

Les appareils  sont par défaut équipé d’un déclencheur intégré qui a ête monté lors de la fabrication et l’ensemble a été soumis aux vérifications de qualité réquises. Le déclencheur est non amovible/remplaçable.

Le réarmement du disjoncteur, prêt à la fermeture, doit se faire par manœuvre de la manette en position « ouvert ».

Les bornes doivent être en cuivre ayant subi un traitement galvanique anticorrosion, assurant la liaison des connexions en cuivre et/ou en aluminium.

Le degré minimal de protection garanti doit être IP30 sur le côté DIN et IP20 sur les parties restantes (à l’exception des bornes).

Il existe des versions tripolaire ou tétrapolaire utilisables selon le système de distribution

Version avec déclencheur magnétothermique :

Relais offrant la possibilité de régler le seuil de l’intervention thermique par accès direct par la face avant du disjoncteur avec des réglages de 0,8 à 1In et un seuil d’intervention magnétique réglable de 5 à 10In.

Version avec déclencheur électronique :

Relais offrant la possibilité de régler le seuil de l’intervention thermique par accès direct par la face avant du disjoncteur avec des réglages de 0,4 à 1In In et un seuil d’intervention magnétique réglables de 1,5 à 10Isr

Le déclencheur est du type :

- S1 : réglage de Ir, Isd

- S2 : réglage de Ir, Isd, tr, tsd

Fonction différentiel : Tous les DPX³ 1600 peuvent être équipés d’un déclencheur à émission de courant qui peut être relié à un relais différentiel modulaire. La mesure se fait avec des tôres.

Version avec unité de mesure intégrée :

L’unité de mesure avec affichage LCD mesure les courants, les tensions, la fréquence, la puissance et les harmoniques

Caractéristiques électriques

Nombre de pôles : 3P - 4P

Tension assignée de service Ue: 690Vac

Tension assignée d’isolement Ui: 1000V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp: 8kV

Catégorie d’utilisation : B

Courant assigné In : 630/800/1000/1250/1600A

Pouvoir de coupure ultime Icu (à 380/415V): 36/50/70/100kA

Pouvoir de coupure de service Ics (à 380/415V)(%Icu):

- 36/50/70kA : 100%

- 100kA : 70% jusqu’à 1250A et 90% > 1250A

Fréquence de service Hz :50/60 Hz

Température de fonctionnement Ta:  -25 à +70 °C

Nombre minimal de manœuvres électriques : 4000

Nombre minimal de manœuvres mécaniques: 10000

Peuvent être alimentés par l’amont ou par l’aval sans changements des caractéristiques électriques

## Installation

Montage

Sur plaque pleine ou sur plaque de montage dédiée “type système”

Le montage se fait par prises avant ou arrière et selon 3 typologies:

- Fixe

- Débrochable

Le produit peut s’installer en horizontal ou en vertical

Accessoires

Sur demande spécifique, les accessoires suivants doivent être disponibles :

- Bornes pour la connexion par fil (Al – Cu) :

- 2 x 185mm² (souple) / 2 x 240mm² (rigide)

- 4 x 185mm² (souple) / 4 x 240mm² (rigide)

- Un jeu d’épanouisseurs rallongés

- Prises arrière en barre plate

- Cache-bornes

- Commande rotative directe (normale ou d’urgence, couleurs jaune et rouge).Verrouillage en position « ouvert » avec cadenas toujours disponible. Possibilité de monter un cadenassage en position « ouvert » de type Ronis ou Profalux ;

- Commande rotative déportée (normale ou d’urgence, couleurs jaune et rouge). Verrouillage en position « ouvert » avec cadenas toujours disponible. Possibilité de monter un verrouillage en position « ouvert » à clé de type Ronis ou Profalux ; la commande rotative déportée doit empêcher l’ouverture de la porte de l’armoire lorsque le disjoncteur est fermé

- Ecrans isolants entre les phases du disjoncteur dûment dimensionnés et positionnables soit en amont, soit en aval du dispositif

- Système de verrouillage mécanique entre deux disjoncteurs contigus (inverseur de source), monté sur une platine de montage. Le système doit permettre l’utilisation des deux dispositifs, même s’ils sont de taille différente.

- Commande moteur frontale en 24V ou 230Vac/dc

Communication

Les versions avec déclencheurs électroniques sont prévus de:

  - un bouton pour l’affichage et le paramétrage des données sur l’écran

  - un port de communication frontal mini USB pour le dispositif de test

  - un port de communication latéral MODBUS sur RS485 pour système de supervision (moyennant un accessoire interface) ;

  - tous les réglages doivent être effectués en intervenant sur les boutons, même en l’absence de tension, moyennant une batterie remplaçable.