Differentieelschakelaars DX³ - Type HPI

Modulaire beveiliging

## Gebruik

Een differentieelschakelaar is een modulair apparaat dat automatisch een kring onderbreekt wanneer deze een foutstroom waarneemt die naar de aarde vloeit.

Overeenstemming met de normen

De differentieelschakelaars stemmen overeen met de norm EN/IEC 61008-1

Constructie-karakteristieken

Beschermingsgraad : IP20 (bekabeld) – IK04

De nulleiderpool bevindt zich uiterst rechts bij een vierpolige schakelaar
De breedte bedraagt 1 module van 17,5mm per pool

Elektrische karakteristieken

- De differentieelschakelaars zijn verkrijgbaar in tweepolige versie met een gevoeligheid van 30mA

- De nominale stroomsterkte bedraagt : 25/40/63A

- De differentieelschakelaars zijn van het type HPI : detecteren fouten met wisselstroom- en gelijkstroomcomponent (type A) met een versterkte bestendigheid tegen ongewilde uitschakelingen.

- Toegewezen beheerste kortsluitstroom Inc/IΔc: 10kA volgens norm EN/IEC 61008-1

- Onderbreking- en inschakelvermogen IΔm : 1000A volgens norm EN/IEC 61008-1

- Toegewezen isolatiespanning Ui : 250V (2P) / 500V (4P)

- Toegewezen stoothoudspanning Uimp : 4kV

Installatie

De differentieelschakelaars  DX³ type HPI :

- Zijn vergrendelbaar door het plaatsen van een toebehoren op de hendel

- De differentieelschakelaars zijn voorzien van achteraansluitingen waardoor ze kunnen gevoed worden door een HX³ verdeler (geoptimaliseerde verdeling)

- Geven met kleurmarkering (groen/rood) de toestand weer van de automaat (in- of uitgeschakeld)

- Zijn uitgerust met uitsparingen boven de kooiklemmen zodat de verdeling ook kan gebeuren door aansluitrails met vorken.

- Zijn uitgerust met grijze bevestigingsclipsen waardoor ze van de DIN-rail kunnen gehaald worden zonder dat de kamstaaf met tanden dient verwijderd te worden.

- Zijn uitgerust met etikethouders voorzien van een uitschuifbaar plaatje zodat de markering steeds op zijn plaats blijft ongeacht de positie van de automaat.

- Mogen zowel langs de stroomopwaartse als stroomafwaartse zijde gevoed worden zonder dat dit invloed heeft op  hun elektrische eigenschappen

- Zijn voorzien van kooiklemmen met schuif, deze zorgen voor een perfecte geleiding van de aan te sluiten draad en verhinderen het plaatsen van de draad onder de klem.  Het aanbevolen aanschroefkoppel bedraagt 2,5 Nm. (Pozidriv n°2 of platte schroevendraaier 5,5 mm)

- Kunnen worden voorzien van verzegelbare klemmenafschermingen

Toebehoren

De differentieelschakelaars kunnen uitgerust worden met hulpstukken voor signalisatie en bediening (wisselcontact, defectsignaal, uitschakelaar, uitschakelaar minimumspanning), het volstaat van deze hulpstukken vast te klikken aan de linkerkant van de automaat.

Ze kunnen worden voorzien van een gemotoriseerde bediening met automatische herinschakeling (Stop & Go)