Interrupteurs différentiels DX³ - Type HPI

Protection modulaire

Utilisation

Un dispositif différentiel est un appareil modulaire qui coupe automatiquement le circuit quand il détecte un courant de défaut vers la terre.

Conformité aux normes

Les interrupteurs différentiels sont conformes à la norme EN/IEC 61008-1

Caractéristiques de construction

Le degré de protection : IP20 (câblé) – IK04

Le pole du neutre se trouve à droite d’un interrupteur tétrapolaire

La largeur mesure 1 module de 17,5 mm par pôle

Caractéristiques électriques

- Les interrupteurs différentiels sont disponibles en version bipolaire avec une sensibilité de 30mA

- Le courant nominal est de : 25/40/63A

- Les inters différentiels sont du type HPI : détectent les defauts à composantes alternative et continue (type A) avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs.

- Courant assigné de court-circuit conditionnel Inc/IΔc: 10kA norme EN/IEC 61008-1

- Pouvoir de coupure et de fermeture IΔm : 1000A norme EN/IEC 61008-1

- Tension d’isolement Ui : 250V (2P) / 500V (4P)

- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : 4kV

# Installation

Les interrupteurs différentiels DX³ type HPI :

- Sont équipés d’une entaille au-dessus les bornes à cages permettant de faire la répartition avec des peignes à fourches

- Sont équipés de prises arrière permettant d’alimenter les dijsoncteurs par un répartiteur HX³ (répartition optimisée)

- Sont équipés de griffes de fixation grises permettant de changer un disjoncteur sans suppression du peigne de répartition à dents.

- Sont équipés de portes-étiquettes conçues pour garantir tenue de l’étiquette pendant le transport

- Peuvent être alimentés par l’amont ou par l’aval sans changements des caractéristiques électriques

- Sont équipés de bornes à cage et à bavette permettant un guidage parfait de câble et éviterons le placement de câble en dessous de la borne.  Le couple de serrage conseillé est 2,5 Nm. (Pozidriv n°2 ou tournevis plat 5,5 mm)

- Peuvent être équipés de cache-bornes plombables

Option

L’ensemble des auxiliaires ( indication de défaut, position des contacts, déclencheur) s’adapte sur les dispositifs par simple encliquetage.

Ils peuvent être équipés d’une commande motorisée avec réenclenchement automatique (Stop & Go)