Disjoncteurs différentiels DX³ - 4P

Protection modulaire

Utilisation

Un disjoncteur différentiel est un appareil modulaire qui garantit la protection des circuits électriques ainsi que la protection pour les personnes (courant de fuite).

Conformité aux normes
Les disjoncteurs différentiels sont conformes à la norme EN/IEC 61009-1

Caractéristiques de construction
Le degré de protection : IP20 – IK02 / Largeur de 4 modules de 17,5mm

La visualisation du déclenchement sur défaut différentiel est réalisée par un voyant jaune en face avant

Caractéristiques électriques

- Les disjoncteurs différentiels sont du type tétrapolaire

- Le courant nominal varie de 10 à 32A

- La sensibilité est de : 30mA/300mA

- Le disjoncteur différentiel est du type A ou Type HPI

- Le courbe magnétique : Type B/C

- Le pouvoir de coupure :

  - Icn : 6000A selon EN/IEC 61009-1

  - Icu : 10kA selon IEC 60947-2

- Pouvoir de coupure et de fermeture IΔm : 4,5kA

- Tension d’isolement Ui : 500V

- Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : 4kV

# Installation

Les disjoncteurs différentiels DX³ 4P :

- Sont verrouillables par le montage d’une accessoire sur la manette

- Indiquent l’état du disjoncteur (On/off) par une indication en couleurs (vert/rouge)

- Sont équipés d’une entaille au-dessus les bornes à cages permettant de faire également la répartition avec des peignes à fourches

- Sont équipés de griffes de fixation grises permettant de changer un disjoncteur sans suppression du peigne de répartition à dents et de portes-étiquettes conçues pour garantir tenue de l’étiquette pendant le transport

- Peuvent être alimentés par l’amont ou par l’aval sans changements des caractéristiques électriques

- Le couple de serrage conseillé est 2,5 Nm. (Pozidriv n°2 ou tournevis plat 5,5 mm)

Option

L’ensemble des auxiliaires (indication de défaut, position des contacts, déclencheur) s’adapte sur les disjoncteurs par simple encliquetage par la gauche.

Les disjoncteurs peuvent être équipés d’une commande à distance modulaire se montant à gauche du disjoncteur associé.