Automatische schakelaars DX³ gelijkstroom 800Vdc

Modulaire beveiliging

## Gebruik

Een automatische schakelaar is een modulair apparaat, uitgerust met een magneto-thermische inrichting, dat kringen en verbruikers bedient en beschermt tegen kortsluiting en overbelasting. De automaten zijn geschikt voor fotovoltaïsche installaties.

Overeenstemming met de normen

De automaten hebben een onderbrekingsvermogen van 4500A volgens de norm IEC 60947-2 (bij 800Vdc)

Constructie-karakteristieken

De automatische schakelaars vervullen de functie van scheiding met een volkomen betrouwbare aanduiding van de stand van de contacten (aan /uit).

De breedte bedraagt 4 modules van 17,5mm.

Elektrische karakteristieken

- Deze automatische schakelaars zijn verkrijgbaar in tweepolige versie met nominale stroomsterkten van 6 tot en met 20A. De magnetische drempel is ingesteld tussen 4 en 7In (curve B).

- De  automatische schakelaars hebben begrenzende eigenschappen

- Ze hebben een toegekende diëlectrische isolatiespanning (Ui )van 1000V en een toegekende schokgolfspanning (Uimp) van 8kV.  Ze hebben een elektrische duurzaamheid van ten minste 1500 schakelingen onder belasting In

Installatie

De  automatische schakelaars DX³ DC:

- Zijn vergrendelbaar door het plaatsen van een toebehoren op de hendel

- Geven met kleurmarkering (groen/rood) de toestand weer van de automaat (in- of uitgeschakeld)

- Zijn uitgerust met etikethouders voorzien van een uitschuifbaar plaatje zodat de markering steeds op zijn plaats blijft ongeacht de positie van de automaat.

- Zijn voorzien van kooiklemmen met isolerende schuif (IP2x). Deze zorgen voor een perfecte geleiding van de aan te sluiten draad en verhinderen het plaatsen van de draad onder de klem.  Het aanbevolen aanschroefkoppel bedraagt 3 Nm. (Pozidriv n°2 of platte schroevendraaier 5,5 mm)

Toebehoren

De automatische schakelaars kunnen uitgerust worden met toebehoren voor signalisatie en bediening (wisselcontact, defectsignaal, uitschakelaar, uitschakelaar minimumspanning). Het volstaat van deze toebehoren vast te klikken aan de linkerkant van de  automaat zonder daarbij gebruik te moeten maken van een bijkomend tussenstuk. Men heeft de mogelijkheid om één automatische schakelaar uit te rusten met drie toebehoren.