Petits disjoncteurs DX³ courant continu 1000Vdc

Protection modulaire

Utilisation
Un petit disjoncteur est un appareil modulaire équipé d’un dispositif thermique et magnétique qui commande et protège les circuits et les récepteurs contre les surcharges et courts-circuits. Les disjoncteurs sont conçus pour la protection des lignes dans des installations photovoltaïques.

Conformité aux normes
Les disjoncteurs ont un pouvoir de coupure de 1500A selon la norme IEC 60947-2 (sous 1000Vdc)

Caractéristiques de construction
Les petits disjoncteurs sont de type sectionneur et à coupure pleinement apparente, indication fiable de la position des contacts.

La largeur mesure 6 modules de 17,5mm.

Caractéristiques électriques
Les petits disjoncteurs :

- Sont disponibles en version bipolaire avec des courants nominaux de 10/13/16/20A. Le seuil magnétique est réglé entre 5 et 10In (courbe C)

- Sont de type limiteur. La tension assignée d’isolement diélectrique (Ui) de 1200V et une tension assignée de choc (Uimp) de 8kV.  Les disjoncteurs ont une endurance électrique au moins égale à 2000 sous charge In

## Installation

Les petits disjoncteurs DX³ :

- Sont verrouillables par le montage d’une accessoire sur la manette

- Indiquent l’état du disjoncteur (On/off) par une indication en couleurs (vert/rouge)

- Sont équipés de portes-étiquettes conçues pour garantir tenue de l’étiquette pendant le transport

- Sont équipés de bornes à cage et à bavette isolante (IP2x) permettant un guidage parfait de câble et évitant le placement de câble en dessous de la borne.  Le couple de serrage conseillé est 3 Nm. (Pozidriv n°2 ou tournevis plat 5,5 mm)

Option

L’ensemble des auxiliaires ( indication de défaut, position des contacts, déclencheur) s’adapte sur les disjoncteurs par simple encliquetage par la gauche.