Petits disjoncteurs DX³ (10000A/16kA)

Protection modulaire

Utilisation
Un petit disjoncteur est un appareil modulaire équipé d’un dispositif thermique et magnétique qui commande et protège les circuits et les récepteurs contre les surcharges et courts-circuits.

Conformité aux normes
Les disjoncteurs ont un pouvoir de coupure de 10.000A selon la norme domestique

EN60-898-1 et 16kA selon la norme industrielle IEC 60947-2

Caractéristiques de construction
Les petits disjoncteurs sont de type sectionneur et à coupure pleinement apparente, indication fiable de la position des contacts.

La largeur mesure 1 module de 17,5mm par pôle jusqu’à 80A et 1,5 module par pôle au-delà.

Caractéristiques électriques
Les petits disjoncteurs :

- Sont disponibles en version unipolaire, bipolaire, tripolaire et tétrapolaire avec des courants nominaux de 1 jusqu'à 125A en courbe B,C et D.

- Sont de type limiteur permettant d’utiliser la technique de filiation afin d’optimiser le coût global de l’installation.  Leur pouvoir limiteur améliore la sélectivité afin d’optimiser la continuité de service.  La tension assignée d’isolement diélectrique (Ui) de 500V et une tension assignée de choc (Uimp) de 4kV.  Les disjoncteurs ont une endurance électrique au moins égale à 10 000 sous charge (à In*cos φ = 0,9)

- Le pouvoir de coupure de service (Ics) égale 75% du Icu

- Sont équipés de prises arrière permettant d’alimenter les dijsoncteurs par un répartiteur HX³ (répartition optimisée)

## Installation

Les petits disjoncteurs DX³ :

- Sont verrouillables par le montage d’une accessoire sur la manette

- Indiquent l’état du disjoncteur (On/off) par une indication en couleurs (vert/rouge)

- Sont équipés d’une entaille au-dessus les bornes à cages permettant de faire également la répartition avec des peignes à fourches

- Sont équipés de griffes de fixation grises permettant de changer un disjoncteur sans suppression du peigne de répartition à dents.

- Sont équipés de portes-étiquettes conçues pour garantir tenue de l’étiquette pendant le transport

- Peuvent être alimentés par l’amont ou par l’aval sans changements des caractéristiques électriques

- Sont équipés de bornes à cage et à bavette isolante (IP2x) permettant un guidage parfait de câble et évitant le placement de câble en dessous de la borne.  Le couple de serrage conseillé est 2,5 Nm. (Pozidriv n°2 ou tournevis plat 5,5 mm)

Option

Ils peuvent être équipés de blocs différentiels adaptables pour la protection de personnes.

L’ensemble des auxiliaires ( indication de défaut, position des contacts, déclencheur) s’adapte sur les disjoncteurs par simple encliquetage par la gauche.

Les disjoncteurs peuvent être équipés d’une commande à distance modulaire se montant à gauche du disjoncteur associé.

La liaison des disjoncteurs se fait à l’aide des peignes.  Les peignes à dents font la répartition entre les bornes à cages.  L’utilisation des peignes à fourches permet l’entière capacité des bornes à cages pour l’alimentation des circuits.