Échelle à câbles industrielle Van Geel SWIFTS

Introduction :

- Les échelles à câbles sont placées selon les prescriptions du RGIE.

- Tous les produits Legrand sont fabriqués dans le respect du système de gestion de la qualité ISO 9001.

- Les produits des entreprises du Groupe Legrand concernés par la Directive CE d'harmonisation basse tension 93/68/CEE sont pourvus du marquage CE.

- Les échelles à câbles sont classées suivant la norme EN 61537.

Applications :

L'échelle à câbles industrielle Swifts a été mise au point spécifiquement pour les exigences strictes de l'industrie lourde et des plateformes de forage. Même les charges les plus extrêmes peuvent être supportées et des portées peuvent être réalisées jusqu'à 8 mètres. L'échelle à câbles industrielle Legrand répond ainsi à la tendance visant à raccourcir les temps d'installation et à économiser sur le matériel. Ce système est disponible en 3 versions, à savoir :

- Échelle Medium duty (type Topaz)

- Échelle Heavy duty (type Sapphire)

- Échelle Extra heavy duty (type Emerald)

Caractéristiques générales :

Échelle à câbles de marque Van Geel, modèle Swifts

Cette échelle à câbles est :

●suspendue aux plafonds via des profilés et consoles de soutien, entraxe de ●… mm. La longueur de soutien est de ●……..mm.

●montée sur des consoles murales, entraxe des ancrages de ●… mm.

●montée au sol via des profilés et consoles de soutien, entraxe de ●… mm. La longueur de soutien est de ●……..mm.

●montée à plat contre le mur, sur des profilés, entraxe des ancrages de ●… mm.

●Remarque :

Caractéristiques techniques :

| Matériau | Galvanisé à chaud et acier inoxydable (inox 316L) |
| --- | --- |
| Dimensions | larg. x haut. |
|  | Medium duty : Topaz (longueur 3 000 et 6 000 mm) Galvanisé à chaud ●200x100 ●300x100 ●400x100 ●500x100 ●600x100 Inox 316L ●200x100 ●300x100 ●450x100 ●600x100 |
|  | Heavy duty : Sapphire (longueur 3 000 et 6 000 mm) Galvanisé à chaud : ●200x125 ●300x125 ●400x125 ●500x125 ●600x125 ●800x125●900x125 ●1 000x125 Inox 316L : ●200x125 ●300x125 ●450x125 ●600x125 ●750x125 ●900x125 ●1 000x125 |
|  | Extra heavy duty : Emerald (longueur 3 000 et 6 000 mm) Galvanisé à chaud ●200x125 ●300x125 ●400x125 ●500x125 ●600x125 ●800x125●900x125 ●1 000x125 Inox 316L : ●200x125 ●300x125 ●450x125 ●600x125 ●750x125 ●900x125 ●1 000x125 |
| Longueur | ●3 000 mm ●6 000 mm |
| Distance entre échelons | ●300 mm |
| Façonnement montant | Perforé |
| Façonnement raccord | Tous les orifices d'échelon sont montés vers le haut, avec une distance d'env. 300 mm entre les échelons. |
| Traitement de surface | ●Galvanisé à chaud (entièrement trempé dans un bain de zinc après traitement, selon EN 1461. La couche de zinc apposée est d'au moins 50 μm. Convient pour l'extérieur. |
|  | ●Acier inoxydable (inox 316L) |
| CEM | Pour satisfaire à la directive CEI 1000-5-X en matière de CEM, toutes les goulottes doivent être raccordées de manière équipotentielle, dans les règles de l'art. Pour ce faire, il faut utiliser des fils de terre tressés à plat (livrés par un fournisseur tiers). |
| Norme | Les échelles à câbles et matériels de suspension répondent à la norme 61537 en matière de charge. |

Autres caractéristiques :

●Toutes les échelles à câbles sont munies de

●●…..unités de cloisons de séparation de type L, fixées au moyen du matériel de fixation.

●Tous les raccords doivent avoir été fabriqués en usine et fournis dans une qualité et une propriété correspondant à celles de l'échelle à câbles.  Ces raccords doivent être attachés au moyen du matériel de fixation.

●Les échelles à câbles doivent

●être pourvues de couvercles ●sur une face ● sur deux faces,  fixés au moyen de crochets de couvercle.

●pouvoir être pourvues de couvercles à un stade ultérieur.

●à hauteur de ● traversées de murs ●traversées de murs pare-feu, être pourvues de couvercles fixés au moyen de matériel de fixation des deux côtés de l'échelle à câbles.

Le dépassement de chaque côté doit être d'au moins ●… mm.

●Les échelles à câbles doivent être raccordées entre elles par des plaques de raccord.

●Le cas échéant, la norme d'usine de l'entraxe des suspensions est de : ●……..mm.

●Les découpes à nu doivent être pourvues de couvercles en plastique.

●Toute dérivation par rapport au tracé de l'échelle à câbles courante doit être fixée de manière rehaussée sur les montants.

●Les extrémités de l'échelle doivent être pourvues de capuchons en plastique.

●Remarque :

Notice d’utilisation :

● Décider si la phrase/le paragraphe doit être conservé(e) ou non.

● Décider quels mots/chiffres en italique doivent être conservés.

● Compléter les informations manquantes.