Échelle à câbles navale Van Geel SLB

Introduction :

- Les échelles à câbles navales sont placées selon les prescriptions du RGIE.

- Tous les produits Van Geel sont fabriqués dans le respect du système de gestion de la qualité ISO 9001.

- Les produits des entreprises du Groupe Legrand concernés par la Directive CE d'harmonisation basse tension 93/68/CEE sont pourvus du marquage CE.

- Pose rapide garantie :

Toutes les échelles à câbles sont fixées à l'aide d'éclisses emboîtables, les plaques de montage sont serrées.

Les couvercles sont fixés au moyen de pattes passées dans les orifices latéraux.

Les orifices et perforations des échelons servent à placer des gaines et profils de séparation le cas échéant, et à attacher les colliers.

Applications :

L'échelle à câbles navale a été spécialement développée pour guider câbles et conduites dans les usines chimiques et pétrochimiques, dans les bâtiments industriels, navires et plates-formes. Grâce à sa combinaison de hauteur limitée et de portance, l'échelle à câbles navale est idéale pour les espaces limités, comme tracé secondaire et là où un montage de câble vertical est souhaité.

Caractéristiques générales :

Échelle à câbles navale de marque Van Geel, modèle SLB.

●L'échelle à câbles navale est fixée au mur à l'aide d'étriers de fixation,

selon un entraxe de :  ●… mm.

●Remarque :

Caractéristiques techniques :

| Matériau | ●Galvanisé à chaud ●Traité au minium ●Inox 316L. |
| --- | --- |
| Dimensions | larg. x haut. |
|  | Galvanisé à chaud ●100x30●150x30 ●200x30 ●300x30 ●400x30 ●500x30mm |
|  | Traité au minium ●100x30●150x30 ●200x30 ●300x30 ●400x30 ●500x30mm |
|  | Inox 316L ●100x30●150x30 ●200x30 ●300x30 ●400x30 ●500x30mm |
| Longueur | ●3 000 mm |
| Distance entre échelons | ●250 mm |
| Façonnement montant | Non perforé |
| Façonnement raccord | Tous les orifices d'échelon sont montés vers le haut, avec une distance d'env. 250 mm entre les échelons. |
| Traitement de surface | ●Galvanisé à chaud (entièrement trempé dans un bain de zinc après traitement, selon EN 1461. La couche de zinc apposée est d'au moins 50 μm. Convient pour l'extérieur. |
|  | ●Traité au minium L'acier nu est sablé après la production et équipé d'une couche d'apprêt de souda d’une couche d’apprêt de soudage spécial. Pour le niveau adéquat de résistance à la corrosion, tous les produits doivent être peints. |
|  | ●Acier inoxydable (inox 316L) Classe de résistance à la corrosion 9A selon CEI EN 61537 |
| CEM | Pour satisfaire à la directive CEI 1000-5-X en matière de CEM, toutes les goulottes doivent être raccordées de manière équipotentielle, dans les règles de l'art. Pour ce faire, il faut utiliser des fils de terre tressés à plat (livrés par un fournisseur tiers). |
| Norme | Les échelles à câbles navales et matériels de suspension répondent à la norme 61537 en matière de charge. |

Autres caractéristiques :

●Toutes les échelles à câbles navales sont munies de

●●…..unités de cloisons de séparation de type L, fixées au moyen d'écrous et de boulons M6.

●Tous les raccords doivent avoir été fabriqués en usine et être fournis dans une qualité et une propriété correspondant à celles de l'échelle à câbles navale.  Ces raccords doivent être attachés au moyen de matériel de fixation M6.

●Les échelles à câbles navales doivent être connectées entre elles par des raccords universels.

●Le cas échéant, la norme d'usine de l'entraxe des suspensions est de : ●… mm.

●Les découpes à nu doivent être pourvues de couvercles en plastique.

●Remarque :

Notice d’utilisation :

● Décider si la phrase/le paragraphe doit être conservé(e) ou non.

● Décider quels mots/chiffres en italique doivent être conservés.

● Compléter les informations manquantes.