Chemin de câbles Van Geel P31

Maintien de fonction en cas d'incendie

Introduction :

- Les chemins de câbles sont placés selon les prescriptions du RGIE.

- Tous les produits Legrand sont fabriqués dans le respect du système de gestion de la qualité ISO 9001.

- Les produits des entreprises du Groupe Legrand concernés par la Directive CE d'harmonisation basse tension 93/68/CEE sont pourvus du marquage CE.

- Les chemins de câbles sont classés suivant la norme EN 61537.

Applications :

Chemin de câbles FB P31 avec maintien de fonction en cas d'incendie.

Une attention sans cesse croissante est portée à la protection anti-incendie des bâtiments. Pour éviter tout souci, il faut que les installations de sécurité nécessaires, comme le système d'alerte incendie, l'alarme d'évacuation des locaux, l'éclairage de secours et par ex. le système de déverrouillage des portes continuent de fonctionner sans faillir pendant une durée déterminée en cas d'incendie. Il est donc d'une importance vitale qu'à la fois les câbles et leurs structures porteuses maintiennent leur fonction pendant un certain temps lors d'un incendie, afin que les pompiers et autres secours puissent faire leur travail. S'agissant d'installations électrotechniques, ceci est appelé en abrégé « maintien de fonction en cas d'incendie ».

Cela signifie que les câbles, structures porteuses et ancrages sont soumis à des critères plus stricts. Ces critères sont établis dans la norme DIN 4102, section12 : "maintien de la fonction des installations électriques en cas d'incendie".

Le fonctionnement des installations de sécurité obligatoires est garanti si le câblage électrique et son support sont exécutés de telle manière à assurer le maintien de leur fonction pendant un laps de temps suffisant si un incendie se déclare.

Le maintien de fonction nécessite donc une combinaison judicieuse de câbles, de structures porteuses de câbles et d'ancrages au mur ou au plafond.

Tous les produits cités dans ce cahier des charges répondent à la norme E90, la plus élevée.

Ces systèmes sont not. testés et certifiés par TNO à Delft et satisfont à toutes les normes et conditions actuellement posées pour une infrastructure la mieux protégée contre le feu qu’ilsoit. (Rapport TNO N°1999-CVB-R2050 (rév.1) septembre 1999 selon DIN 4102 section 12, et ABP P-3485/0219-MPA BS).

Révision revue P-MPA-E-15007, valide jusqu'en janvier 2020

Caractéristiques générales :

Chemin de câbles de marque Van Geel, modèle P31 Smart.

La couche de béton doit atteindre au moins 110 mm d'épaisseur et le béton doit être au minimum de qualité B25.

Le chemin de câbles est :

●suspendu aux plafonds via des profilés et consoles de soutien utilisant des tiges filetées M12. La longueur de soutien est de ●……..mm. Les câbles doivent d'abord être posés, après quoi les tiges filetées sont définitivement placées et serrées. Entraxe des ancrages : ●… mm.

●monté contre un mur sur des consoles murales, avec emploi d'une tige filetée M12 à l'extrémité des consoles, entraxe des ancrages de ●… mm. Longueur de la tige filetée : ●……mm. Les câbles doivent d'abord être posés, après quoi les tiges filetées sont définitivement placées et serrées.

●monté à plat contre le mur avec des pattes murales, entraxe des ancrages de ●… mm.

●fixer les tiges filetées au plafond au moyen d'étriers de plafond FB.

●fixer les tiges filetées à des chevilles FB au plafond.

●toutes les consoles murales et attaches pour plafond employées sont certifiées ancrages à béton BZ10-10/90.

●Remarque :

Caractéristiques techniques :

| Maintien de fonction | Suivant la norme test DIN 4102, section12 : "maintien de la fonction des installations électriques en cas d'incendie". Classe supérieure E90. |
| --- | --- |
| Certification | Rapport TNO N°999-CVB-R2050 (rév.1) septembre 1999 selon DIN 4102 section 12 et ABP P-3485/0219-MPA BS. Révision revue P-MPA-E-15007, valide jusqu'en janvier 2020 |
| Matériau | ●Galvanisé sendzimir |
| Dimensions | larg. x haut. |
| Hauteur 60mm | Montage à point unique E30-E90 Chemin de câbles P31Smart avec maintien de fonction, perforé ●100x60 ●200x60 mm Montage par tige filetée E30-E90 Chemin de câbles P31Smart avec maintien de fonction, perforé ●100x60 ●150x60 ●200x60 ●300x60 ●400x60 mm Montage mural E30-E90 Chemin de câbles P31Smart avec maintien de fonction, perforé ●100x60 ●150x60 ●200x60 ●300x60 ●400x60 mm |
|  | Montage au plafond E30 - E90 Chemin de câbles P31 Smart avec maintien de fonction, perforé ●100x60 ●150x60 ●200x60 ●300x60 ●400x60 mm |
| Longueur | ●3 000 mm |
| Façonnement | Latéral, au sol ●avec perforation et rainure longitudinale |
| Traitement de surface | Électrozingué selon EN 10152. Les produits en acier clair comme les matériels de fixation sont enduits d'un fin zingage d'env. 8 µm. Convient pour l'intérieur. - Galvanisation sendzimir : selon EN 10142, classe de protection anti-corrosion 3 selon CEI EN 61537. Convient pour l'intérieur. |
| CEM | Pour satisfaire à la directive CEM CEI 1000-5-X, il faut que toutes les gaines soient raccordées dans les règles de l'art, de façon équipotentielle. Pour ce faire, il faut utiliser des fils de terre tressés à plat (livrés par un fournisseur tiers). |
| Norme | Les chemins de câbles et matériels de suspension répondent à la norme 61537 en matière de charge. |
| Poids des câbles | Maximum 20 kg/m¹. |
| Matériel de fixation | Boulons et écrous M8. Écrous coulissants M5. Ancrage à béton BZ10-10/90 |

Autres caractéristiques :

- Tous les chemins de câbles FB sont munis de :

- …..unités de profilé de séparation de type L, fixés avec du matériel de fixation M6.

●Tous les raccords doivent avoir été fabriqués en usine et être fournis dans une qualité et une propriété correspondant à celles du chemin de câbles FB.

●Les chemins de câbles FB doivent être reliés entre eux au moyen de plaques de jumelage et fixés à l'aide de matériel M6.

●Les entraxes des éventuels ancrages de suspension sont de maximum 1500 mm.

●Les chemins de câbles doivent

●être pourvus de couvercles fixés au moyen de crochets de couvercle.

●pouvoir être pourvus de couvercles à un stade ultérieur.

●à hauteur de ●traversées de murs●traversées de murs pare-feu,

être pourvus de couvercles fixés au moyen de crochets de couvercle.

Le dépassement de chaque côté doit être d'au moins ●… mm.

Si des couvercles sont placés, l'ensemble sera plus lourd. Attention à la charge de traction qui ne peut dépasser 500 N par tige filetée.

●Les découpes à nu doivent être pourvues de couvercles en plastique.

●Les câbles ne peuvent être attachés qu’en faisceaux. Chaque câble doit être fixé, selon DIN 4102, avec un collier en acier et une coquille pour câble.

●S'il est impossible de fixer cette structure à des poutrelles d'acier, elle doit en outre satisfaire à la norme de maintien de fonction architecturale.

●S'il doit être dérogé aux critères de base du Maintien de fonction, le chef de chantier ou le conseiller doit consulter le service d'incendie municipal.

●Il est permis de superposer au maximum 2 chemins de câbles, avec un écart respectif minimum de 25 cm entre 2 niveaux, pourvu que la charge de traction n'excède pas 500 N par tige filetée.

●Aucune armature ou autre ne peut être fixée aux tracés FB durant ou après le montage.

●Remarque :

Notice d’utilisation :

● Décider si la phrase/le paragraphe doit être conservé(e) ou non.

● Décider quels mots/chiffres en italique doivent être conservés.

● Compléter les informations manquantes.