Van Geel ISPL kabelgoot kunststof (PVC)

## Inleiding:

# Kabelgoten kunststof (PVC) blind, geperforeerd, geprofileerd

- Kabelgoten worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

- Alle Legrand producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

- De producten van de Legrand Group bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van CE markering.

- Kabelgoten worden geclassificeerd volgens norm EN 61537

# Toepassen in:

ISPL kabelgoot kunststof is bestand tegen vochtige en corrosieve omgevingen. De kunststof kabelgoot wordt veel toegepast bj zwembaden, waterzuiveringsinstallaties, havenplatformen en offshore platformen. En voldoet ook nog in de zwaardere industrie, zoals de chemische en petrochemische industrie en tunnelbouw.

Voor het beschermen en ondersteunen van kabels in gebouwen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van kabelgoten.

Deze goten worden veelal via draadstangen of bevestigingssteunen aan bouwkundige plafonds, dakconstructies en profielbalken opgehangen.

Ook worden kabelgoten vaak op muurconsoles of zelfs onder een verhoogde vloer gelegd.

De kabels kunnen per groep gebundeld worden met behulp van kabelbandjes. Als kabelgoten worden toegepast met bodemperforatie, kunnen deze kabelbandjes door de perforatie worden gestoken en de kabels op deze manier vastgelegd worden.

# Algemene bepalingen:

Kabelgoot is van het merk Legrand, type ISPL kabelgoot.

Het kabelgootsysteem wordt:

- opgehangen aan bouwkundige plafonds via draadstangen met gebruikmaking van

- open ophangbeugels. Kabels dienen éénzijdig te worden ingelegd.

- trapezeophanging bij meerdere lagen. Kabels dienen te worden geregen.

- plafondbeugel.

- hangafstand h.o.h. ●… mm.

- draadstanglengte is afstand onderzijde bouwkundig plafond – onderzijde kabelgoot.

Deze is ●… mm en moet na te stellen zijn voor perfect horizontale montage.

- opgehangen aan bouwkundige plafonds via steunprofielen en steunconsoles, ophangafstand h.o.h. ●… mm.  Steunlengte is ●… mm.

- opgehangen rechtstreeks aan bouwkundige plafonds via open ophangbeugels, ophangafstand h.o.h. ●… mm.

- gemonteerd op wandconsoles, ondersteuningsafstand h.o.h. ●… mm.

- gemonteerd onder een verhoogde vloer, ondersteuningsafstand h.o.h. ●… mm.

- vlak tegen de wand gemonteerd op profielen, ondersteuningsafstand h.o.h. ●… mm.

- vlak tegen de wand gemonteerd bevestigd met wandbeugels of de multifunctionele jokerbeugels, ondersteuningsafstand h.o.h. ●… mm.

- Opmerking:

De ISPL kunststof kabelgoot is ook toepasbaar in vele situaties met thermisch verzinkt ondersteuningsmateriaal.

Technische bepalingen:

| Materiaal Kleur | Kunststof (PVC) RAL7038 (grijs) |
| --- | --- |
| Afmetingen | Breedte x hoogte: |
|  | Geperforeerd ●75x50 ●100x50 ●150x50 ●200x50 ●300x50 ●400x50 mm |
|  | Blind ●75x50 ●100x50 ●150x50 ●200x50 ●300x50 ●400x50 mm Geperforeerd ●75x75 ●100x75 ●150x75 ●200x75 ●300x75 ●400x75 mm Blind ●75x75 ●100x75 ●150x75 ●200x75 ●300x75 ●400x75 mm Geperforeerd ●200x100 ●300x100 ●400x100 ●500x100 ●600x100 mm Blind ●200x100 ●300x100 ●400x100 ●500x100 ●600x100 mm |
| Lengte | ●3000 mm |
| Uitvoeringsvorm | Zijkant ●met perforatie en langsril. ●blind met langsril. |
|  | Bodem ●met perforatie en dwarsril. ●blind met dwarsril |
| EMC | Om te voldoen aan de EMC richtlijn IEC 1000-5-X moeten alle goten volgens de regels van de kunst equipotentiaal verbonden worden. Hiervoor dienen platte, gevlochten aardlitzen (levering derden) gebruikt te worden. |
| Norm | Kabelgoten en materialen t.b.v. ophanging voldoen aan productnorm IEC EN 61537. |

Overige bepalingen:

- Alle kabelgoten worden voorzien van :

- …stuks scheidingsschot H50mm,worden vastgezet met M8 bevestigingsmateriaal.

- …stuks scheidingsschot H75mm,worden vastgezet met M8 bevestigingsmateriaal.

- …stuks scheidingsschot H100mm,worden vastgezet met M8 bevestigingsmateriaal.

- Alle hulpstukken moeten fabrieksmatig compleet geassembleerd aangeleverd worden en van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn met de kabelgoot. Deze hulpstukken dienen aan de goot bevestigd te worden met fixeerclips.

- De kabelgoten dienen

- te worden voorzien van deksels, deze zijn opklikbaar.

- in een later stadium voorzien kunnen worden van deksels.

- ter plaatse van ●muurdoorvoeringen ●brandwerende muurdoorvoeringen voorzien te worden van deksels.

Oversteek aan beide zijden dient minimaal ●…… mm te zijn.

- De kabelgoten dienen onderling verbonden te worden met klikkoppelplaten

(bij hoogte 50,75 en 100mm).

- Vrijliggende snijkanten dienen voorzien te worden van afschermprofiel. De in het werk gemaakte doorvoeringen dienen afgewerkt te worden met tuleband.

- Aftakdozen en montagedozen dienen bevestigd te worden op montageplaten die schroefloos aan de zijwand van de kabelgoten worden aangebracht.

- Aftakkingen van het doorlopende kabelgoottracé dienen verhoogd op de gootrand worden bevestigd.

- Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.