Archimod HE

Uninteruptable Power Supply (UPS)

UPS triphasé statique modulaire à double conversion en ligne

20-40-60-80-100-120-240-480 kVA – autonomie de xx min

Description :

L'UPS ou Uninterruptible Power Supply veille à ce que l'appareillage électrique soit protégé contre les pannes de courant usuelles. L'UPS doit fournir une alimentation électrique de haute qualité aux utilisateur(s) suivant(s)

- xxxxxxxxxxxxx

Normes et directives

- Topologie UPS : VFI-SS-111 (double conversion en ligne)

- EMC (EN 62040-2)

- Sécurité (EN 62040-1)

- Méthode de détermination et de test des prestations (EN 62040-3)

- CE

Architecture de l'UPS :

L'UPS a une architecture modulaire et est constitué des éléments suivants :

- Technologie PWM Hi-Frequency

- Neutre courant

- Avec modules de puissance 6,7 kVA par pièce

- Les modules de puissance sont constitués de :

  - Redresseur/PFC

  - Transformateur

  - Amplificateur

  - Chargeur de batterie

  - Dérivation statique automatique

- Avec compartiments de batteries comportant sept (7) batteries, ce qui les rend aisément accessibles.

- Hot swoppable

- Démarrage à froid (démarrage sans tension d'alimentation)

- Écran LCD éclairé, avec indicateur de statut.

- Écran avec 4 touches rapides

- Dérivation manuelle interne

- Deux raccords RS232 pour système de contrôle

- 1 port niveau logique

- 5 contacts secs programmables

- 1 prise pour carte SNMP

- Contact pour arrêt d'urgence (E.P.O.)

Redondance :

La modularité de l'UPS permet d'établir N+X configurations redondantes, par le surdimensionnement des modules, avec “load sharing”.

Évolutivité :

Il faut tenir compte d'une extension possible en puissance et en autonomie de x%. L'extension de la puissance doit être effectuée sans modification des paramètres du matériel et/ou du logiciel (Plug & Play).

Spécifications

- Couleur				RAL 7016

Entrée

- Tension : 				380/400/415 V 3F+N+PE (220, 230, 240

1F+N+PE jusqu'à 40 kVA)

- Fréquence : 				45 -65 Hz avec autosensing

- THDi :   				<3%

- Facteur de puissance :		> 0,99

Sortie

- Tension : 				380/400/415 V

(commande séparée par phase)

- Fréquence : 				50/60 Hz

- Facteur de puissance :		1

- Efficacité :				96 %

- THDv avec charge linéaire 		< 2 %

- THDv avec charge non linéaire 	< 4 %

- Facteur de pic de courant :		3:1

- Adéquation pour la surcharge en fonctionnement sur batterie et sur secteur :

  - 10 min. 115%

  - 60 sec. 135 %

Batterie

- Les batteries doivent être dimensionnées de manière à garantir la continuité de l'alimentation électrique en cas de panne de secteur, pour la puissance et l'autonomie susmentionnées.

- Type de batterie VRLA sans entretien

- La durée de vie des batteries est normée selon Eurobat :

  - Durée de vie ESC Eurobat Standard Commercial : 	3-5 ans

  - Durée de vie EGP Eurobat General Purpose :		6-9 ans

  - Durée de vie EHP Eurobat High Performance :		10-12 ans

  - Durée de vie ELL Eurobat Long Life :			Plus de 12 ans

Conditions d'environnement :

Dans les caractéristiques spécifiées, l'appareil doit fonctionner dans les conditions d'environnement suivantes :

- Température ambiante :  		0 - 40 ⁰C

- Taux d'humidité relative :		jusqu'à 95 % sans condensation

- Niveau sonore à 1 m :		< 52 dBA

- Classe de protection :		IP21

Contrôle et surveillance :

Panneau de contrôle et écran

L'UPS sera équipé d'un panneau alphanumérique LCD rétroéclairé comportant 20 caractères et 4 lignes. L'écran est encastré dans la face avant de l'UPS, avec un témoin lumineux d'indication du statut de fonctionnement. Chaque alarme a la même signification qu'un feu de signalisation.

Quatre touches rapides permettent à l'utilisateur d'effectuer les opérations suivantes :

- Restitution des données opérationnelles (Mesures) ;

- Introduction des paramètres opérationnels (Modifications) ;

- Sélection de la langue des messages ;

- Réglage des paramètres de fonctionnement.

## Contrôles

- L'UPS a les contrôles suivants :

- Démarrage de l'UPS en toute sécurité (protection contre le démarrage accidentel) ;

- Arrêt de l'UPS (protection contre le débranchement accidentel, l'UPS peut être débranché rapidement en cas d'arrêt d'urgence. Le bouton doit être maintenu enfoncé pendant 3 secondes) ;

- Suppression des signaux sonores ;

- Un clavier pour consulter les menus à l'écran, régler les paramètres, fixer les fonctions sélectionnées et déconnecter.

## Mesures

L'UPS peut effectuer les mesures suivantes et les afficher à l'écran :

| Entrée | Sortie | Batteries | Divers | Historique des données |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Courant : | Courant : | Courant de charge | Température interne de chaque module de puissance | Nombre d'interventions de dérivation |
| - Valeur effective | - Valeur effective | Courant de décharge |  | Nombre d'interventions sur les sécurités thermiques avec la date et l'heure |
| - Pic | - Pic | Autonomie | Température ambiante | Nombre de fonctionnements de la batterie |
| - Facteur de pic | - Facteur de pic | Capacité disponible |  | Nombre de déchargements totaux |
|  |  | Tension de la batterie |  |  |
| Tension : | Tension : | Date / heure du dernier étalonnage de la batterie |  | Durée totale de : |
| - Valeur effective | - Valeur effective |  |  | - Fonctionnement sur batterie |
|  |  |  |  | - Fonctionnement sur secteur |
| Puissance | Puissance |  |  |  |
| - Apparente | - Apparente |  |  |  |
| - Active | - Active |  |  |  |
| Facteur de travail | Facteur de travail |  |  |  |
| Fréquence | Fréquence |  |  |  |

## Modifications

Les modifications suivantes peuvent être apportées à l'UPS et affichées à l'écran :

| SORTIE - Tension - Fréquence - Redondance N+X | ENTRÉE - Activation de la synchronisation - Élargissement de la plage de synchronisation | DÉRIVATION - active - forcée - sensibilité - Mode hors ligne - Veille sur charge | BATTERIES - Limites - Fonctionnement max. avec batteries - Fonctionnement max. avec batteries après la limite de réserve - Test de batterie en cours - Auto-redémarrage en cours |
| --- | --- | --- | --- |

## Signaux et alarmes

L'UPS est équipé d'un témoin lumineux d'indication de fonctionnement d'au moins 600x300 mm et d'une alarme sonore indiquant immédiatement les conditions suivantes :

| - Fonctionnement normal (en ligne) - Fréquence de sortie non synchrone avec l'entrée - Fonctionnement sur batterie - Mode de dérivation - Module de puissance défectueux - Surcharge - Erreur générale - Unité sans redondance - Message de déconnexion programmée - Message de connexion programmée - Autonomie - Fin de l'autonomie |  |
| --- | --- |

Services :

- Garantie minimum de 2 ans (pièces et main-d'oeuvre)

- Montage et placement de l'ensemble

- Paramétrage de l'installation pendant les heures de bureau, avec des rapports y compris les données mesurées et les réglages.

- Formation du personnel à l'utilisation de l'UPS, pendant ou directement après le paramétrage

- FACULTATIF : Épreuve de durée sous charge (test SAT). Les résultats du test doivent être consignés dans un rapport.