Archimod HE

Uninteruptable Power Supply (UPS)

Statische modulaire 3-fasen UPS online dubbele conversie

20-40-60-80-100-120-240-480 kVA – xx min autonomie

Omschrijving:

De UPS of Uninterruptible Power Supply zorgt ervoor dat de elektrische apparatuur beschermd wordt tegen stroomonderbrekingen. De UPS dient om een stroomvoorziening van hoge kwaliteit te leveren aan de volgende verbruiker(s)

- xxxxxxxxxxxxx

Normeringen en richtlijnen

- UPS topologie: VFI-SS-111 (Online dubbele conversie)

- EMC (EN 62040-2)

- Veiligheid (EN 62040-1)

- Methode van vastleggen van prestaties en het testen hiervan (EN 62040-3)

- CE

Architectuur van de UPS:

De UPS heeft een Modulaire architectuur en bestaat uit de volgende onderdelen:

- PWM Hi-Frequency technologie

- Doorgaande neuter

- Voorzien van power modules 6,7kVA per stuk

- Power modules bestaan uit:

  - Gelijkrichter/PFC

  - Omvormer

  - Versterker

  - Batterij lader

  - Automatische statische By-pass

- Voorzien van batterij lades met zeven (7) batterijen, waardoor ze makkelijk

hanteerbaar zijn.

- Hot swoppable

- Koude start (Opstarten zonder voedingsspanning)

- Verlicht LCD display, voorzien van status indicator.

- Display voorzien van 4 sneltoetsen

- Interne manuele bypass

- 2x RS232 aansluiting voor monitoring systeem

- 1x logic level poort

- 5 stuks programmeerbare droge contacten

- 1 slot voor SNMP kaart

- Contact voor Emergency power off (E.P.O.)

Redundantie:

De modulariteit van de UPS staat toe om N+X redundante configuraties te maken, door overdimensionering van de power modules, waardoor “load sharing” ontstaat.

Schaalbaarheid:

Er dient rekening gehouden te worden met een mogelijke uitbreiding in zowel vermogen als autonomie van x%. De uitbreiding in vermogen moet volbracht kunnen worden zonder aanpassingen aan de hardware en/of software settings (Plug & Play).

Specificaties

- Kleur					RAL 7016

Ingang

- Spanning: 				380/400/415V 3F+N+PE (220, 230, 240

1F+N+PE t/m 40kVA)

- Frequentie: 				45 -65Hz autosensing

- THDi:   				<3%

- Power factor 				> 0,99

Uitgang

- Spanning: 				380/400/415V (Per fase apart aan te sturen)

- Frequentie: 				50/60Hz

- Power factor:				1

- Efficiëntie:				96%

- THDv bij lineaire belasting 		< 2%

- THDv bij niet-lineaire belasting 	<4%

- Stroom Crest factor:		3:1

- Geschiktheid voor overbelasting in zowel batterij als net bedrijf:

  - 10 min. 115%

  - 60 sec.  135%

Batterij

- De batterijen moeten zodanig gedimensioneerd zijn om, bij netuitval, de continuïteit van de stroomvoorziening te garanderen voor het eerder opgegeven vermogen en autonomie.

- Type batterij VRLA maintenance free

- De levensduur van de batterijen is genormeerd volgens Eurobat en bedraagt:

  - ESC Eurobat Standard Commercial levensduur: 	3-5 jaar

  - EGP Eurobat General Purpose levensduur:		6-9 jaar

  - EHP Eurobat High Performance levensduur:		10-12 jaar

  - ELL Eurobat Long Life levensduur:			12+ jaar

Omgevingscondities:

De apparatuur dient, binnen de gespecificeerde eigenschappen, onder de volgende omgevingscondities te functioneren:

- Omgevingstemperatuur:  		0⁰C - 40⁰C

- Relatieve vochtigheid:		tot 95% niet condenserend

- Geluidsniveau op 1m:		< 52dBA

- Beschermingsgraad:		IP21

Controle en monitoring:

Controle Paneel en scherm

De UPS zal uitgerust zijn met een achtergrond verlicht alphanumeriek LCD paneel, bestaande uit 20 karakters en 4 lijnen. Het scherm is ingebouwd in de voorzijde van de UPS en tevens een  lichtgevende status indicator welke de werkingsstatus aangeeft. Elk alarm heeft dezelfde betekenis als een verkeerslicht.

Vier snel toetsen laten de gebruiker toe :

- Weergave van de operationele gegevens (Metingen);

- Ingave van operationele parameters (Aanpassingen);

- Taalselectie van de berichten;

- Instelling van de werkingsparameters.

## Controles

- De UPS heeft volgende controles :

  - UPS veilig opstarten (bescherming tegen accidenteel opstarten);

  - UPS stoppen (bescherming tegen accidenteel uitschakelen, UPS kan snel uitgeschakeld worden in geval van een noodstop. De knop moet gedurende 3 seconden ingedrukt   blijven);

  - Geluidssignalen onderdrukken;

  - Een toetsenbord om de menus te raadplegen op het scherm, instellen parameters,bevestigen van de geselecteerde functies en uitloggen.

## Metingen

De UPS kan volgende metingen uitvoeren en deze tonen/melden op het scherm :

| Ingang | Uitgang | Batterijen | Divers | Historiek data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroom: | Stroom: | Laadstroom | Interne temperatuur van elke vermogen-module | aantal bypass interventies |
| - Effectieve waarde | - Effectieve waarde | Ontlaadstroom |  | aantal thermische beveiligings interventies met datum en tijd |
| - Piekwaarde | - Piekwaarde | Autonomie | Omgevings temperatuur | aantal batterij werkingen |
| - Piek factor | - Piek factor | Beschikbare capaciteit |  | aantal van totaal ontladingen |
|  |  | Batterij spanning |  |  |
| Spanning: | Spanning: | Datum / tijd van de laatste batterij calibratie |  | Totale tijd van: |
| - Effectieve waarde | - Effectieve waarde |  |  | - Batterij werking |
|  |  |  |  | - Net werking |
| Vermogen | Vermogen |  |  |  |
| - Schijnbaar | - Schijnbaar |  |  |  |
| - Actief | - Actief |  |  |  |
| Arbeidsfactor | Arbeidsfactor |  |  |  |
| frequentie | frequentie |  |  |  |

## Aanpassingen

In de UPS kunnen volgende aanpassingen uitgevoerd worden en getoond worden op het scherm :

| UITGANG - Spanning - Frequentie - Redundantie N+X | INGANG - Activeer synchronisatie - Uitbreiding synchronisatie bereik | BYPASS - actief - geforceerd - sensitiviteit - Off line mode - Wacht op belasting | BATTERIJEN - Limieten - Max. werking met batterijen - Max. werking met batterijen na de rerserve limiet - Batterij test actief - Auto-restart actief |
| --- | --- | --- | --- |

## Signalen and alarmen

De UPS is uitgerust met een  lichtgevende status indicator welke de werkingsstatus aangeeft en niet kleiner is dan 600x300mm,alsook een geluidsalarm welke onmiddellijk volgende condities weergeeft :

| - Normale werking (on line) - Uitgangsfrequentie niet synchroon met de ingang - Batterij werking - Bypass mode - Defecte vermogenmodule - Overbelasting - Algemene fout - Eenheid zonder redundantie - Geprogrammeerde uitschakelmelding - Geprogrammeerd inschakelmelding - Autonomie - Einde autonomie |  |
| --- | --- |

Services:

- Garantie minimum 2 jaar (stukken en arbeid)

- Montage en plaatsing van het geheel

- Parametrering van de installatie tijdens de kantooruren, voorzien van rapporten inclusief meetgegevens en instellingen.

- Scholing van het personeel voor gebruik van de UPS, tijdens of direct na de parametrering

- OPTIONEEL: Duurproef onder belasting (SAT Test) De resultaten van de duurproef moeten worden vastgelegd in een rapport