Keor HP 200-250-300kVA

Uninteruptable Power Supply (UPS)

UPS statique triphasé à double conversion en ligne

200 –250 -300 kVA – autonomie de xx min

Description :

L'UPS ou Uninterruptible Power Supply veille à ce que l'appareillage électrique soit protégé contre les pannes de courant usuelles. L'UPS doit fournir une alimentation électrique de haute qualité aux utilisateur(s) suivant(s)

- xxxxxxxxxxxxx

| L'UPS doit convenir pour la puissance réelle de l'installation, à savoir : | ………… kW |
| --- | --- |
| L'autonomie à 80 % de charge est de : | ………… minutes |

Normes et directives :

- Topologie UPS : VFI-SS-111 (double conversion en ligne)

- EMC (EN 62040-2)

- Sécurité (EN 62040-1)

- Méthode de détermination et de test des prestations (EN 62040-3)

- CE

Architecture de l'UPS :

Conventionnel, raccordement de maximum 6 unités en parallèle.

- IGBT :			 	Technologie PWM haute fréquence

- Dual input :			convient pour le branchement d'une génératrice

- Autonomie :			extensible avec des batteries externes

- Configuration parallèle 	jusqu'à 5 ÷ 1 (parallèle redondant) et jusqu'à 6 						(puissance en parallèle)

Spécifications :

Spécifications à l'entrée :

| Puissance (kVA) | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension nominale (VAC) | 380 – 415 (triphasé + neutre) |  |  |
| Fréquence nominale | 50 -60 Hz ±10 % autosensing |  |  |
| THDi à la tension nominale et THDV < 0,5 %* (%) |  |  |  |
| à 25 % de charge | < 10 |  |  |
| à 50% de charge | < 7 |  |  |
| à 75% de charge | < 5 |  |  |
| à 100% de charge | < 3 |  |  |
| Précision de la sortie CC | ± 1 |  |  |
| Ondulation de la tension de la sortie CC | 1 |  |  |
| Type de transformateur CA – CC | PFC IGBT |  |  |
| Compatibilité avec les génératrices diesel | Configurable pour la synchronisation entre les fréquences d'entrée et de sortie. (y compris pour les fortes variations de fréquences) |  |  |
| Facteur de puissance | > 0,99 |  |  |

Les spécifications de sortie doivent répondre au minimum aux données suivantes :

| Puissance (kVA) | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Invertisseur | IGBT (PWM haute fréquence) |  |  |
| Puissance nominale (Cos ϕ 0,9) | 180 | 225 | 270 |
| Puissance nominale (Cos ϕ 1,0) | 200 | 250 | 300 |
| Efficience (AC ÷ AC) (%) |  |  |  |
| à 25 % de charge | > 92 |  |  |
| à 50% de charge | > 95 |  |  |
| à 75% de charge | > 95 |  |  |
| à 100% de charge | > 95 |  |  |
| Mode ECO | > 98 |  |  |

| La tension de sortie équilibrée statique doit être de maximum : ±1 % |  |  |
| --- | --- | --- |
| La tension de sortie non équilibrée statique doit être de maximum : ±2% |  |  |
| La durée de restauration après une charge par "étapes" est de maximum 20 ms |  |  |
| La capacité maximale de surcharge doit être de : | 10 min 1 min 10 s 100 ms | > 100 % …125 % > 125 %...150 % >150 %...199 % À 200 % |
| La fréquence de sortie nominale est de 50/60 Hz avec un écart de maximum ± 0,001 % |  |  |
| La déformation harmonique maximale de la tension de sortie ne peut pas dépasser 5 % (avec une charge non linéaire) |  |  |
| L'UPS est pourvu d'un interrupteur automatique incorporé et de dérivation pour entretien |  |  |

Communication et gestion :

- Affichage :			4 touches et 4 moniteurs LED surveillent l'UPS en temps réel

- Ports de communication :	Port série RS232, USB (RS485 Modbus facultatif)

- Gestion à distance :		Disponible

- Prise d'interface réseau :	SNMP (facultatif)

- Contacts secs programmables pour desservir les contacts suivants :

EPO – MBCB – BCB – DIESEL MODE

Batteries :

- Les batteries doivent être dimensionnées de manière à garantir la continuité       de l'alimentation électrique en cas de panne de secteur, pour la puissance et       l'autonomie susmentionnées.

- Type de batterie VRLA sans entretien

- La durée de vie des batteries est normée selon Eurobat :

  - Durée de vie ESC Eurobat Standard Commercial : 	3-5 ans

  - Durée de vie EGP Eurobat General Purpose :		6-9 ans

  - Durée de vie EHP Eurobat High Performance :		10-12 ans

  - Durée de vie ELL Eurobat Long Life :			Plus de 12 ans

- Test des batteries automatique ou manuel

- Température des batteries contrôlée par une sonde

Conditions d'environnement :

Dans les caractéristiques spécifiées, l'appareil doit fonctionner dans les conditions d'environnement suivantes :

- Température ambiante de l'UPS :  	0⁰C - 40⁰C

- Température ambiante des batteries :	0⁰C - 25⁰C

- Taux d'humidité relative :			20 à 95 % sans condensation

- Niveau sonore à 1 m :			< 62 dBA

- Classe de protection :			IP20

L'UPS doit être accessible pour l'entretien, par l'avant et par le côté.

Les UPS doivent pouvoir être juxtaposés ou placés contre un mur.

Le local doit avoir une aération suffisante pour permettre le refroidissement forcé de l'UPS. Minimum 4 500 m3/h

La charge sur le sol doit être de maximum :

- 200 kVA – 1 040 kg/m3

- 250 kVA – 1 168 kg/m3

- 300 kVA – 1 254 kg/m3

Le câblage doit être introduit par le dessous.

Caractéristiques mécaniques :

- Couleur du boîtier :			RAL 7016

- Couleur de la porte :		RAL 9005 métallisé

L'UPS doit être emballé de manière à permettre le transport avec un chariot élévateur.

Dimension maximales LxPxH : 			1220 x 870 x 1905 mm

Services :

- Garantie minimum 2 ans (pièces et main-d’œuvre)

- Montage et placement de l'ensemble

- Paramétrage de l'installation pendant les heures de bureau, avec des                 rapports y compris les données mesurées et les réglages.

- Formation du personnel à l'utilisation de l'UPS, pendant ou directement

après le paramétrage

- FACULTATIF : Épreuve de durée sous charge (test SAT). Les résultats du          test doivent être consignés dans un rapport.