Keor HP 400-500-600-800kVA

Uninteruptable Power Supply (UPS)

Statische conventionele  3-fasen UPS online dubbele conversie

400 –500 -600 – 800 kVA – xx min autonomie

Omschrijving:

De UPS of Uninterruptible Power Supply zorgt ervoor dat de elektrische apparatuur beschermd wordt tegen stroomonderbrekingen. De UPS dient om een stroomvoorziening van hoge kwaliteit te leveren aan de volgende verbruiker(s)

- xxxxxxxxxxxxx

| De UPS dient geschikt te zijn voor het werkelijke vermogen van de installatie, dit vermogen bedraagt: | ………….. kW |
| --- | --- |
| De autonomie bij 80% belasting bedraagt: | ………….. minuten |

Normen en richtlijnen

- UPS-topologie: VFI-SS-111 (online dubbele conversie)

- EMC (EN 62040-2)

- Veiligheid (EN 62040-1)

- Methode van vastleggen van prestaties en het testen hiervan (EN 62040-3)

- CE

Architectuur van de UPS:

Conventioneel, parallel schakelbaar t/m 6 units.

- IGBT:			 		Hoge frequentie PWM-technologie

- Dual input:				Geschikt voor aansluiting van een                                                                          generator

- Autonomie:				Uitbreidbaar via externe batterijen

- Parallelle configuratie		t/m 5 ÷ 1 (redundant parallel) en t/m 6 							(parallel vermogen)

Specificaties

Ingang specificaties:

| Vermogen (kVA) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominale spanning (VAC) | 380 – 415 (3-fasen + nul) |  |  |  |
| Nominale frequentie | 50 -60Hz ±10% autosensing |  |  |  |
| THDi bij nominale spanning en THDV <0,5%* (%) |  |  |  |  |
| @ 25% belasting | < 10 |  |  |  |
| @ 50% belasting | < 7 |  |  |  |
| @ 75% belasting | < 5 |  |  |  |
| @ 100% belasting | < 3 |  |  |  |
| DC-uitgang nauwkeurigheid | ± 1 |  |  |  |
| DC-uitgang rimpelspanning | 1 |  |  |  |
| AC – DC omvormer type | PFC IGBT |  |  |  |
| Compatibiliteit met dieselgeneratoren | Configureerbaar voor synchronisatie tussen de ingangs- en uitgangsfrequenties (ook voor hoge variaties in frequenties) |  |  |  |
| Power factor | > 0,99 |  |  |  |

De uitgangsspecificaties dienen minimaal te voldoen aan onderstaande gegevens:

| Vermogen (kVA) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inverter | IGBT (Hoge frequentie PWM) |  |  |  |
| Nominaal vermogen (Cos ϕ 0,9) | 360 | 450 | 540 | 720 |
| Nominaal vermogen (Cos ϕ 1,0) | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Efficiëntie (AC ÷ AC) (%) |  |  |  |  |
| @ 25% belasting | > 92 |  |  |  |
| @ 50% belasting | > 95 |  |  |  |
| @ 75% belasting | > 95 |  |  |  |
| @ 100% belasting | > 94,5 |  |  |  |
| ECO-modus | > 98 |  |  |  |

| De statische gebalanceerde uitgangsspanning bedraagt maximaal: ±1% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De statische ongebalanceerde uitgangsspanning bedraagt maximaal: ±2% |  |  |  |  |
| De hersteltijd van de uitgangsspanning na een “step”-belasting bedraagt maximaal 20 ms |  |  |  |  |
|  | De maximale overbelastingscapaciteit bedraagt | 10 min 1 min 10 s 100 ms | > 100% …125% > 125%...150% >150%...199% Bij 200% |  |
| De nominale uitgangsfrequentie bedraagt 50/60Hz met een afwijking van maximaal ± 0,001%. |  |  |  |  |
| De maximale harmonische vervorming van de uitgangsspanning bedraagt niet meer dan 5% (bij niet-lineaire belasting). |  |  |  |  |
| De UPS is voorzien van een ingebouwde automatische of onderhoudsbypassschakelaar |  |  |  |  |

Communicatie en beheer:

- Display:			4 toetsen en 4 LEDs monitoren de UPS in real-                                                      time

- Communicatiepoorten:	RS232 seriële poort, USB (optioneel RS485                                                           Modbus)

- Beheer op afstand: 		Beschikbaar

- Netwerk interface slot:	SNMP (optioneel)

- Programmeerbare droge contacten om de volgende contacten te bedienen:

EPO – MBCB – BCB – DIESEL MODE

Batterijen:

- De batterijen moeten zodanig gedimensioneerd zijn om, bij een stroomonderbreking, de continuïteit van de stroomvoorziening te garanderen voor het eerder opgegeven vermogen en autonomie.

- Type batterij VRLA onderhoudsvrij

- De levensduur van de batterijen is genormeerd volgens Eurobat en                      bedraagt:

  - ESC Euobat Standard Commercial levensduur: 	3-5 jaar

  - EGP Eurobat General Purpose levensduur:		6-9 jaar

  - EHP Eurobat High Performance levensduur:		10-12 jaar

  - ELL Eurobat Long Life levensduur:			12+ jaar

- Batterijtest automatisch of manueel

- Batterijtemperatuur gemonitord door een sonde

Omgevingscondities:

De apparatuur dient, binnen de gespecificeerde eigenschappen, onder de volgende omgevingscondities te functioneren:

- Omgevingstemperatuur UPS:  		0⁰C - 40⁰C

- Omgevingstemperatuur batterijen:	0⁰C - 25⁰C

- Relatieve vochtigheid:			20% tot 95% niet condenserend

- Geluidsniveau op 1 m:			< 62dBA

- Beschermingsgraad:			IP20

De UPS dient voor onderhoudsdoeleinden bereikbaar te zijn vanaf zowel de voorzijde als de bovenzijde.  De UPS’en dienen geschikt te zijn om zijwaarts tegen elkaar of tegen een wand geplaatst te worden.  In de ruimte dient voldoende luchtverversing te zijn om de geforceerde koeling van de UPS mogelijk te maken. Minimale capaciteit:

- 400kVA - 3500m3/h,

- 500kVA - 4000m3/h,

- 600kVA - 4500m3/h,

- 800kVA - 7000m3/h

De vloerbelasting bedraagt maximaal:

- 400kVA – 1037 kg/m3

- 500kVA – 1028 kg/m3

- 600kVA – 1111 kg/m3

- 800kVA – 1111 kg/m3

De bekabeling dient onderaan te worden ingevoerd.

Mechanische kenmerken:

- Kleur behuizing:			RAL 7016

- Kleur deur:				Metaal RAL 9005

De verpakking van de UPS dient zodanig te zijn dat de UPS d.m.v. een vorkheftruck vervoerd kan worden.

Maximale afmetingen BxDxH:

- 400kVA – 1920 x 1990 x 950

- 500kVA – 2020 x 2440 x 950

- 600kVA – 2020 x 2440 x 950

- 800kVA – 1920 x 3640 x 950

Service:

- Garantie minimum 2 jaar (stukken en werkuren)

- Montage en plaatsing van het geheel

- Configuratie van de installatie tijdens de kantooruren, voorzien van                       rapporten inclusief meetgegevens en instellingen

- Scholing van het personeel voor gebruik van de UPS, tijdens of direct na de

Configuratie

- OPTIONEEL: duurproef onder belasting (SAT Test). De resultaten van de            duurproef moeten worden opgenomen in een rapport.