EMDX³

Enkelfasige modulaire energieteller (kWh) – Standaard (geen MID)

De installatie wordt uitgerust met een modulaire energieteller, de welke de elektrische energie meet die verbruikt wordt stroomafwaarts door een enkelfasige kring.

Hij geeft het verbruik weer in kWh van de verbruikte energie en ze meten eveneens andere waardes zoals de partiële energie (reset), de stroomsterkte, de spanning en het actieve vermogen. De versie voor 45A meet eveneens de totale reactieve energie, het reactief en schijnbaar vermogen alsook de arbeidsfactor.

- Normen

De energieteller is van het modulaire type, geschikt voor montage op een DIN rail van 35 mm volgens de norm 50022.

Hij beantwoordt aan volgende normen : IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1

- Karakteristieken

Maximale stroomsterkte : 32/36/45 of 63A

Breedte : 1 module (32A & 45A) of 2 modules van 17,5mm (36A en 63A)

Weergave LCD : 6 of 7 cijfers

Uitleeseenheid : 0,01 of 0,1kWh

Maximale weergave : 99999,9 kWh

Impuls LED : 1 imp/Wh

Nauwkeurigheid (EN 61053-21) : klasse 1

Referentiespanning Un : 230V - 240V

Referentiefrequentie : 50-60 Hz

Verbruik : ≤ 8 VA

Warmtedissipatie : ≤ 6,5 W

Communicatie :

- uitgang met impulsen of via uitgang RS 485

- Opties voor communicaties

De tellers met impulsuitgang kunnen worden aangesloten op een modulaire concentrator. Deze verzamelt en verstuurt de metingen van 12 universele energietellers met impulsuitgang. Hij beschikt over een RS 485 uitgang om deze gegevens door te sturen.

De tellers met een RS 485 uitgang kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de lokale bus die via een RS485/IP omvormer kan worden verbonden op een Ethernet.