EMDX³

Multifunctionele meetcentrale Premium

De installatie wordt uitgerust met een multifunctionele meetcentrale die op de deur of op een volle frontplaat wordt bevestigd en dewelke diverse elektrische parameters meet van de stroomafwaartse enkelfasige of driefasige kring.

- Normen

De energieteller is van het modulaire type, geschikt voor montage op een DIN rail van 35 mm volgens de norm 50022.

De meetcentrale beantwoordt aan volgende normen :

- IEC 61557-12

- IEC 62053-22 (nauwkeurigheid actieve energie) : klasse 0,5

- IEC 62053-22 (nauwkeurigheid reactieve energie) : klasse 1

- Karakteristieken

Volgende elektrische parameters worden gemeten :

. Stroomsterkte : fase : I1, I2, I3 / nulleider : IN.

. Spanning : fase/fase : U12, U23, U31 / fase/nulleider: V1N, V2N, V3N.

. Frequentie

. Vermogen :

ogenblikkelijk totaal actief vermogen, fase, gemiddelde en max. gemiddelde waarde;

ogenblikkelijk totaal reactief vermogen, fase, gemiddelde en max. gemiddelde waarde; ogenblikkelijk totaal schijnbaar vermogen, fase, gemiddelde en max. gemiddelde waarde; . Arbeidsfactor

. Energie:

totale en partiële actieve energie, positief en negatief;

totale en partiële reactieve energie, positief en negatief;

. THD :

spanningen THD : V1, V2, V3 of U12, U23, U31;

stroomsterktes THD : I1, I2, I3, IN.

. Analyse harmonischen :

spanningen : oneven tot 9e rang (op display) ; even en oneven tot 25e rang (via RS485);

stroomsterktes : oneven tot 9e rang (op display) ; even en oneven tot 25e rang (via RS485);

Ingebouwde geheugenkaart die de gemeten waarden over een bepaalde periode gaan opslaan.

LCD display met achtergrondverlichting, automatisch dimming na 20s

Nominale stroomsterkte In : via externe T.I. (stroomtransfo x/1A of x/5A)

Maximale stroomsterkte Imax = 1,2 x In

Nominale werkingsspanning :

. Un: 80 tot 500 V~ (fase/fase)

. Un: 50 tot 290 V~ (fase/nulleider)

Nominale frequentie :

. fn : 50 Hz of 400 Hz (automatische selectie)

. Toegelaten afwijking :

45 tot 65 Hz (fn 50 Hz)

360 tot 440 Hz (fn 400 Hz)

Afmetingen : 96 x 96mm (boorgat : 92 x 92mm)

Bevestiging : op deur of op volle frontplaat

Communicatie :

- Geïntegreerde uitgang met impulsen en uitgang via RS 485

Kenmerken RS485 communicatie poort:

. Programmeerbare adressen : van 1 tot 247

. Baud rate: 4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbps

. Parity bit: none, even, odd

. Stop bit: 1

. Standard RS485 3 wires, half-duplex

. Protocol Modbus® RTU

. Response time (time out question/answer): ≤200 ms

Kenmerken “Puls” uitgang :

. Halfgeleiderrelais (SSR) met potentiaalvrij SPST-NO contact

. Type S0 (IEC/EN62053-31)

. Spanning Uimp: max. 27 Va.c./d.c.

. Stroom Iimp: max. 50 mA

. Programmeerbare puls gewicht : 10-100-1k-10k-100k-1M-10M Wh/imp of Varh/imp

. Programmeerbare puls duur : 50-100-200-300 ms

- Toebehoren

De meetcentrale kan worden uitgerust met volgende modules :

- Communicatiemodule RS485/Modbus

- Impulsenmeetmodule met 2 onafhankelijke geïsoleerde uitgangen

- Bewakings- en stuurmodule (2 ingangen/2 uitgangen)

- Analoge uitgangsmodule met 2 kringen voor overdracht 2 elektrische waardes

- Temperatuursmodule voor 2 sondes Pt 100

- Opties voor communicaties

De tellers met impulsuitgang kunnen worden aangesloten op een modulaire concentrator. Deze verzamelt en verstuurt de metingen van 12 universele energietellers met impulsuitgang. Hij beschikt over een RS 485 uitgang om deze gegevens door te sturen.

De tellers met een RS 485 uitgang kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de lokale bus die via een RS485/IP omvormer kan worden verbonden op een Ethernet.