EMDX³

Compteur d’énergie triphasé modulaire (kWh) – Certification MID

L’installation comporte un compteur d’énergie modulaire avec certification MID qui mesure l’énergie électrique consommée en aval par un circuit triphasé.

Il restitue en kWh la consommation de l’énergie utilisée et il mesure également d'autres valeurs telles que l'énergie réactive totale, l’intensité du courant, la tension, le facteur de puissance, la fréquence et les puissances réactive et apparente.

- Normes

Le compteur d’énergie est de type modulaire et peut être monté sur un rail DIN de 35 mm selon la norme 50022.

Il est conforme aux normes IEC 62052-11, IEC 62053-21/23 et IEC 61010-1.

Il possède une certification MID qui garantit la précision du comptage en vue d'une refacturation de l'énergie consommée à des tiers.

- Caractéristiques

Intensité de courant maximum :

- Raccordement direct : jusqu’à 125 A

- Raccordement via TI (transformateur de courant x/5 A) : jusqu’à 4000 A

Largeur : 4 modules ou 6 modules de 17,5 mm (125 A)

Affichage LCD : 8 chiffres

Résolution : 0,01 kWh en raccordement direct

Indication maximale : 99999,9 kWh

Led métrologique : 0,1 imp/Wh ou 1 imp/Wh

Précision de l’énergie active (EN 61053-21) : classe 1

Précision de l’énergie réactive (EN 62053-23) : classe 2

Tension de référence Un : 3 x 400 V + N (4 conducteurs)

Fréquence de référence : 50-60 Hz

Communication : sortie à impulsions ou interface RS485

- Options pour la communication

Les compteurs avec sortie à impulsions peuvent être connectés à un concentrateur modulaire. Celui-ci collecte et envoie les mesures de 12 compteurs d'énergie universels avec sortie à impulsions. Il dispose d'une interface RS485 pour transmettre ces données.

Les compteurs avec une interface RS485 peuvent être raccordés directement au bus local qui lui-même peut être connecté à un réseau Ethernet via un convertisseur RS485/IP.