EMDX³

Centrale de mesure multifonction Access

L’installation comporte une centrale de mesure multifonction pouvant être fixée sur une porte ou sur un plastron plein et qui mesure différents paramètres électriques en aval d’un circuit monophasé ou triphasé.

- Normes

La centrale de mesure est conforme aux normes :

- IEC 61557-12

- IEC 62053-22 (précision de l’énergie active) : classe 0,5

- IEC 62053-22 (précision de l’énergie réactive) : classe 1

- Caractéristiques

Les paramètres électriques suivants sont mesurés :

- Intensité du courant : phase : I1, I2, I3 - neutre : IN

- Tension : phase/phase : U12, U23, U31 - phase/neutre : V1N, V2N, V3N

- Fréquence

- Puissance :

  - Puissance active totale instantanée, de phase, valeur moyenne et maximum valeur moyenne

  - Puissance réactive totale instantanée, de phase, valeur moyenne et maximum valeur moyenne

  - Puissance apparente totale instantanée, de phase, valeur moyenne et maximum valeur moyenne

- Facteur de puissance

- Energie

  - Energie active totale et partielle, positive et négative

  - Energie réactive totale et partielle, positive et négative

- THD :

  - Tensions THD : V1, V2, V3 ou U12, U23, U31

  - Intensités de courant THD : I1, I2, I3, IN

- Analyse des harmoniques :

  - Tensions : impaires jusqu’au 9ème rang (sur l’écran) – paires et impaires jusqu’au 25ème rang (via interface RS485)

  - Intensités de courant : impaires jusqu’au 9ème rang (sur l’écran) – paires et impaires jusqu’au 25ème rang (via interface RS485)

Ecran LCD rétro-éclairé, atténuation automatique après 20 secondes

Intensité de courant nominale In : via TI externe (transfo de courant x/1 A ou x/5 A)

Intensité de courant maximum Imax = 1,2 x In

Tension nominale de fonctionnement :

          - Un : 80 à 500 V~ (phase/phase)

          - Un : 50 à 290 V~ (phase/neutre)

Fréquence nominale :

- fn : 50 Hz ou 400 Hz (sélection automatique)

- Variation admissible :

  - 45 à 65 Hz (fn 50 Hz)

  - 360 à 440 Hz (fn 400 Hz)

Dimensions : 96 x 96 mm (découpe de montage : 92 x 92 mm)

Fixation : sur porte ou sur plastron plein

Communication : sortie intégrée à impulsions et interface RS485

- Caractéristiques du port de communication RS485 :

    - Adresses programmables : de 1 à 247

    - Vitesse : 4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbps

    - Bit de parité : aucun, pair, impair

    - Bit d’arrêt : 1

    - Standard RS485 3 fils, half-duplex

    - Protocole Modbus® RTU

    - Temps de réponse (délai question/réponse) : ≤200 ms

    - Caractéristiques de la sortie à impulsions :

    - Relais semi-conducteur (SSR) avec contact SPST-NO libre de potentiel

    - Type S0 (IEC/EN62053-31)

    - Tension Uimp : maximum 27 Vac/dc

    - Courant Iimp : maximum 50 mA

    - Poids d’impulsion programmable : 
10–100-1k-10k-100k-1M-10M Wh/imp ou varh/imp

    - Durée d’impulsion programmable : 50-100-200-300 ms

- Options pour la communication

Les compteurs avec sortie à impulsions peuvent être connectés à un concentrateur modulaire. Celui-ci collecte et envoie les mesures de 12 compteurs d'énergie universels avec sortie à impulsions. Il dispose d'une interface RS485 pour transmettre ces données.

Les compteurs avec une interface RS485 peuvent être raccordés directement au bus local qui lui-même peut être connecté à un réseau Ethernet via un convertisseur RS485/IP.