EMDX³

Centrale de mesure multifonction modulaire

L’installation comporte une centrale de mesure multifonction qui mesure différents paramètres électriques en aval d’un circuit monophasé ou triphasé.

- Normes

La centrale de mesure est de type modulaire et peut être montée sur un rail DIN de 35 mm selon la norme 50022.

Elle est conforme aux normes :

- IEC 61557-12

- IEC 62053-22 (précision de l’énergie active) : classe 0,5

- IEC 62053-22 (précision de l’énergie réactive) : classe 1

- Caractéristiques

Les paramètres électriques suivants sont mesurés :

- Intensité du courant : phase : I1, I2, I3 - neutre : IN

- Tension : phase/phase : U12, U23, U31 - phase/neutre : V1N, V2N, V3N

- Fréquence

- Puissance :

  - Puissance active totale instantanée, de phase, valeur moyenne et maximum valeur moyenne

  - Puissance réactive totale instantanée, de phase, valeur moyenne et maximum valeur moyenne

  - Puissance apparente totale instantanée, de phase, valeur moyenne et maximum valeur moyenne

- Facteur de puissance

- Energie

  - Energie active totale et partielle, positive et négative

  - Energie réactive totale et partielle, positive et négative

- THD :

  - Tensions THD : V1, V2, V3 ou U12, U23, U31

  - Intensités de courant THD : I1, I2, I3, IN

- Analyse des harmoniques :

  - Tensions : impaires jusqu’au 9ème rang (sur l’écran) – paires et impaires jusqu’au 25ème rang (via interface RS485)

  - Intensités de courant : impaires jusqu’au 9ème rang (sur l’écran) – paires et impaires jusqu’au 25ème rang (via interface RS485)

Ecran LCD rétro-éclairé, atténuation automatique après 20 secondes

Intensité de courant nominale In : via TI externe (transfo de courant x/1 A ou x/5 A)

Intensité de courant maximum Imax = 1,2 x In

Tension nominale de fonctionnement :

          - Un : 80 à 500 V~ (phase/phase)

          - Un : 50 à 290 V~ (phase/neutre)

Fréquence nominale :

- fn : 50 Hz ou 400 Hz (sélection automatique)

- Variation admissible :

  - 45 à 65 Hz (fn 50 Hz)

  - 360 à 440 Hz (fn 400 Hz)

Largeur : 4 modules de 17,5 mm (125 A)

Communication : sortie intégrée à impulsions et interface RS485

- Caractéristiques du port de communication RS485 :

    - Adresses programmables : de 1 à 247

    - Vitesse : 4,8 - 9,6 - 19,2 - 38,4 kbps

    - Bit de parité : aucun, pair, impair

    - Bit d’arrêt : 1

    - Standard RS485 3 fils, half-duplex

    - Protocole Modbus® RTU

    - Temps de réponse (délai question/réponse) : ≤200 ms

    - Caractéristiques de la sortie à impulsions :

    - Relais semi-conducteur (SSR) avec contact SPST-NO libre de potentiel

    - Type S0 (IEC/EN62053-31)

    - Tension Uimp : maximum 27 Vac/dc

    - Courant Iimp : maximum 50 mA

    - Poids d’impulsion programmable : 
10–100-1k-10k-100k-1M-10M Wh/imp ou varh/imp

    - Durée d’impulsion programmable : 50-100-200-300 ms

- Options pour la communication

Les compteurs avec sortie à impulsions peuvent être connectés à un concentrateur modulaire. Celui-ci collecte et envoie les mesures de 12 compteurs d'énergie universels avec sortie à impulsions. Il dispose d'une interface RS485 pour transmettre ces données.

Les compteurs avec une interface RS485 peuvent être raccordés directement au bus local qui lui-même peut être connecté à un réseau Ethernet via un convertisseur RS485/IP.