Elektrische oplaadunit Green’up Premium

Mode 2/3 – Enkelfasig – 7,4 kW – 32 A – 1EV

Gebruik

De elektrische oplaadunit Green’up Premium is geschikt voor het veilig opladen van alle elektrische voertuigen (uitgerust met enkelfasige of driefasige oplaadsystemen) en oplaadbare hybride voertuigen uitgerust met een stekker Type 2 (mode 3) of een stekker 2P+ A (mode 2).

# Overeenstemming met de normen

Conform de normen IEC 61851-1 en 61851-22

Constructie-karakteristieken
De oplaadunit is geschikt voor wandmontage (mits gebruik van een metalen afschermplaat) of vloermontage (mits gebruik van een bevestigingsvoet voorzien van een metalen voorzijde).

De laadunit is vervaardigd uit metaal en is uitgerust met :

- Eén contactdoos type 2 (mode 3) met afsluitplaten (T25) 3P+N+A (enkelfasige werking mogelijk) met stuurdraad voor het opladen van één enkel voertuig.

- Eén Green'up Access contactdoos 2P+A met clips voorzien van het innovatieve Green'up systeem, technologie van de Legrand Groep, die ervoor zorgt dat het maximale vermogen ingeschakeld kan worden en de batterijen veilig en snel opgeladen kunnen worden voor stekker 2P+A (mode 2)

De unit is intern voorbekabeld en is uitgerust met railklemmen voor de aansluiting van de externe kabels.

Afmetingen (HxBxD) : 740 x 430 x 243 mm (wandmodel) / 1369 x 430 x 238 mm (vloermontage)

Gewicht : 33 kg voor wandmodel / 56 kg bij vloermontage

Werkingseigenschappen

Het oplaadvermogen is regelbaar op de unit (3,7/4,6/5,7 of 7,4 kW – via interne dip-switch) mits aanpassing van de beveiliging en de kabelsectie.

De verwachtte oplaadtijd is afhankelijk van het type voertuig en in functie van de batterijcapaciteit van de wagen;

- Bij batterij wagen van 15/16 kW/h : +/- 2,5 uur

- Bij batterij wagen van 22/24 kW/h : +/- 3 uur

- Bij batterij wagen van 30/32 kW/h : +/- 4,5 uur

De oplaadunit is geschikt voor het opladen van één voertuig gelijktijdig

De unit kan buiten geplaatst worden (IP55 – IK10)

De basiswerking wordt aangegeven via een drievoudige led

- Wit vol : laadunit onder spanning

- Wit knipperend : unit gekoppeld aan voertuig, voorbereiding oplaadcyclus

- Groen knipperend : opladen van voertuig

- Groen vol : opladen voltooid

- Niet verlicht : laadunit buiten spanning

Het kort drukken op de “Stop” onderbreekt de laadcyclus en de stekker kan verwijderd worden als de leds wit knipperen (na 0 tot 6s).

De laadunit kan via interne dip-switches in verschillende werkingsmodi worden geconfigureerd.

- De laadunit is permanent actief en start meteen het opladen na inbrengen van de stekker (fabrieksinstelling)

- Het opladen start enkel in de toegelaten te programmeren periode en stopt bij het beëindigen van deze periode. Een gedwongen werking (buiten de periode) blijft al dan niet mogelijk

- De laadunit kan geactiveerd worden via een tweevoudige afstandsbediening, waarvan er één prioritair is en de andere niet.

De laadunit kan eveneens bediend en gemonitord worden via de applicatie “EV charge” (downloadbaar via Play Store of App Store). Hiermee kan er op 2 manieren gewerkt worden

- Lokaal : iedere laadunit is standaard voorzien van Bluetooth technologie waardoor men lokaal in staat is om de laadunit in/ en uit te schakelen, de werkingsstatus te bekijken, een dagprogrammering in te zetten, het te leveren vermogen in te stellen...

- Op afstand : de laadunit dient voorzien te worden van een communicatiekit waardoor de diverse functies via een IP-connectie of een Wi-Fi netwerk worden beheerd. Hierdoor wordt de laadunit eveneens compatibel met de volgende protocols : OCCP 1.5 evolutief 2.0 en MODBUS RS 485.

Het is eveneens mogelijk om bijkomend een RFID badgelezer te installeren op de laadunit zodat er een toegangscontrole en een verbuiksbeheer mogelijk is van meerdere gebruikers.

Installatievoorschriften

De aansluiting en beveiliging dient stroomopwaarts te gebeuren vanaf de elektrische verdeelkast, door één toegewezen beveiligde lijn per contactdoos, aanwezig op de oplaadunit. De persoonsbeveiliging is verzekerd door het plaatsen van een  differentieelschakelaar type F (ex HPI) 2P 40A 30mA.

Elektrische kenmerken
Enkelfasige werking : 230V (1fase+N+A) - 50Hz

Spanningstolerantie : 195V - 265V (uitgezonderd beperkingen wagens)

Verbruik in standby modus : 6,6 W

Gedissipeerd verbuik tijdens opladen  : 14W per laadpunt

Ingebouwde overbelastingsdetectie : 7,5s @125% In, 100s @115% In

Gebruikstemperatuur -25°C / +40°C (50°C bij piek)

Opslagtemperatuur : -25°C / + 70°C (80°C bij piek)

Relatieve vochtigheid : 0 à 90 % zonder condensatie

Corrosiviteitsklasse : 3C2 volgens CEI 60721-3-3

Geluidsniveau : < 40 dBA op 1m

Elektrische veiligheid : Klasse 1 - CEI 61140