Borne de recharge Green'up Premium

Mode 2/3 – Monophasée – 7,4 kW – 32 A – 2VE

Utilisation

La borne de recharge Green'up Premium convient pour recharger en sécurité tous les véhicules électriques (équipés de chargeurs monophasés ou triphasés) et les véhicules hybrides rechargeables équipés d'une fiche de type 2 (mode 3) ou d'une fiche 2P+T (mode 2).

# Conformité aux normes

Conforme aux normes CEI 61851-1 et 61851-22

Caractéristiques de construction
La borne de recharge convient pour un montage mural (au moyen d’un kit de fixation murale disposant d’une façade métal) ou pour une fixation au sol (au moyen d’un pied de fixation disposant d’une façade métal).

La borne en métal est équipée de chaque côté :

- d’une prise type 2 (mode 3) avec obturateurs (T25) 3P+N+T (compatible monophasé) avec fil pilote pour charger un seul véhicule.

- d’une prise 2P+T à éclips Green'up Access bénéﬁciant du système Green'up innovant, technologie du groupe Legrand, permettant le déclenchement de la puissance maximale et garantissant une recharge sécurisée et rapide pour ﬁche 2P+T (mode 2).

La borne est précâblée et équipée de blocs de jonction pour le raccordement des câbles d’alimentation.

Dimensions (HxLxP) : 740 x 430 x 243 mm (version murale) / 1369 x 430 x 238 mm (version sur pied)

Poids : 34 kg pour version murale / 57 kg pour version sur pied

Caractéristiques de fonctionnement

La puissance de charge est réglable sur la borne (3,7/4,6/5,7 ou 7,4 kW par micro-rupteur interne) avec adaptation du dispositif de protection et de la section du câble.

Le temps de recharge prévu dépend du type de véhicule et de la capacité de la batterie du véhicule.

- Pour une voiture équipée d'une batterie de 15/16 kW/h : +/- 2,5 heures

- Pour une voiture équipée d'une batterie de 22/24 kW/h : +/- 3 heures

- Pour une voiture équipée d'une batterie de 30/32 kW/h : +/- 4,5 heures

La borne de recharge convient pour charger deux véhicules simultanément

La borne peut être installée à l'extérieur (IP55 – IK10).

Le fonctionnement de base est indiqué par trois LEDs de signalisation :

- Blanc fixe : borne sous tension

- Blanc clignotant : véhicule connecté à la borne, prête pour un cycle de recharge

- Vert clignotant : recharge du véhicule

- Vert fixe : recharge terminée

- Pas de couleur : borne hors tension

Un appui court sur le bouton « STOP » fait arrêter le cycle de recharge et la fiche peut être déconnectée lorsque les voyants d’état sont blancs clignotants (de 0 à 6s).

L’ajustement des micro-rupteurs en interne, détermine le mode de travail de la borne.

- La borne reste active en permanence et démarre directement quand la fiche est connectée (Livraison usine)

- La charge commence en période autorisée (à programmer) et s’arrête lorsque celle-ci est terminée.

- Fonctionnement avec double télécommande, dont une est prioritaire sur l’autre.

Possibilité pour configurer et piloter la borne à l’aide d’une application « EV charge » (téléchargeable sur Play Store ou App Store). L’utilisation de cette application se fait soit :

- En local : la borne est prévue en standard de la technologie Bluetooth. Elle permet d’activer et de désactiver la borne, visualiser l’état de la borne, de faire une programmation journalière et de paramétrer la puissance à livrer…

- A distance : La borne doit être équipée d’un kit de communication afin de pouvoir gérer ces fonctions à distance par une connexion IP ou par un réseau Wi-Fi. Ce kit rend la borne également compatible avec les protocoles suivants : OCPP 1.5 évolutif 2.0 et MODBUS RS

Il est également possible d’équiper la borne d'un lecteur de badges RFID pour gérer l’accessibilité et la consommation de plusieurs utilisateurs.

Instructions d'installation

Le raccordement et la protection doivent se faire à partir du tableau électrique, par une ligne dédiée et protégée pour chaque prise présente sur la borne de recharge. La protection des personnes est garantie par le montage de deux interrupteurs différentiels du type F (ex HPI) 2P 40A 30mA

Caractéristiques électriques
Fonctionnement en monophasé : 230V (1 phase+N+T) - 50Hz

Tolérance de tension : 195 V / 260 V (Hors exigences véhicules)

Consommation en veille : 6,6 W

Consommation dissipée en charge : 14 W par point de charge

Détection de surcharge intégrée : 7,5s @125% In, 100s @115% In

Température d'utilisation -25°C / +40°C (50°C en pointe)

Température de stockage : -25°C / + 70°C ( 80°C en pointe)

Humidité relative : 0 à 90 % sans condensation

Classe de corrosivité : 3C2 selon CEI 60721-3-3

Niveau sonore : < 40 dBA à 1 m

Sécurité électrique : Classe 1 - CEI 61140