XL³ 160

Coffrets à encastrer

Généralités

Les coffrets peuvent être encastrés dans la maçonnerie, le plâtre ou les cloisons creuses.

Ils conviennent pour une distribution basse tension jusqu’à 125A. Ils peuvent être dotés en standard d’appareils modulaires (24 modules par rangée) et d’un disjoncteur de puissance allant jusqu’à 125A.

Composition

Les coffrets sont livrés en standard avec un boîtier interne métallique avec châssis modulaire extractible et munis de rails DIN, de plastrons isolants, d’un cadre de finition en matière plastique et d’un bornier de terre prémonté. Le câble d’alimentation peut être fixé grâce à un collier au support prévu sur le fond du coffret. Le rail DIN peut être placé plus profondément sans accessoire en cas de montage d’un produit plus grand (par exemple un régulateur automatique de puissance).

Les flancs munis de préhenseurs plombables sont à fermeture 1/4 de tour.

Les coffrets peuvent être dotés de portes réversibles plates ou galbées, métalliques ou vitrées. Celles-ci peuvent être équipées d’une serrure.

La circulation de la filerie peut se faire via des goulottes de câblage placées verticalement ou horizontalement.

Caractéristiques techniques

Niveau de protection : IP30, IP40 avec porte et IK08 avec porte

Dimensions :

- Largeur boîtier interne : 617mm – largeur cadre : 670mm

- Profondeur : minimum 100mm

- Hauteur : 695mm (3 rangées) à 1145mm (6 rangées)

Couleur RAL 7035

Normes

Résistance au feu selon la norme IEC 60695-2-1-750°C/5s

Conformité aux normes NBN EN 60439-1 et NBN EN 60439-3.

Les coffrets satisfont également au cahier des charges 400.B.03