XL³ 160

Inbouwkasten

Algemeen

De kasten zijn geschikt voor inbouw in metselwerk, plaaster of in holle wanden. Ze zijn geschikt voor een laagspanningsverdeling tot 125A. Standaard kunnen ze uitgerust worden met modulaire apparatuur (24 modules per rij) en een vermogenautomaat tot 125A.

Samenstelling

De kasten zijn standaard gemonteerd geleverd met een metalen inbouwdoos met een uitneembaar modulair chassis voorzien van DIN rails, kunststof afdekplaten, een kunststof afwerkingskader en een voorgemonteerde aardingsstaaf. De voedingskabel kan met een kabelband worden bevestigd op de achterwand van de kast in een op een reeds aanwezige steun. De DIN rail kan zonder bijkomend hulpstuk dieper geplaatst worden voor de montage van een groter product (bv. een vermogenautomaat).

De afdekplaten zijn voorzien van een verloodbare metalen kwartsslagsluiting

De kasten kunnen voorzien worden van omkeerbare vlakke of gewelfde deuren, vol metalen of glazen. Deze kunnen uitgerust worden met een sleutelslot.

De circulatie van de draden kan gebeuren door de verticale en horizontale plaatsing van bedradingskokers.

Technische karakteristieken

Beschermingsgraad : IP30, IP40 met deur en IK08 met deur

Afmetingen :

- Breedte inbouwdoos : 617mm – Breedte kader : 670mm

- Diepte : minimum 100mm

- Hoogte : 695mm (3 rijen) tot 1145mm (6 rijen)

Kleur RAL 7035

Normen

Vuurbestendigheid volgens de norm IEC 60695-2-1-750°C/5s

Conform de normen NBN EN 60439-1 en NBN EN 60439-3.

De kasten kunnen eveneens voldoen aan de lastenboekbeschrijving 400.B.03