XL³S 4000

Armoires de distribution métalliques

Général

Les armoires métalliques (classe I) conviennent à la distribution basse tension jusqu'à 4000 A. Elles peuvent être équipées en standard d'appareillage modulaire, d'un interrupteur-sectionneur ou d'un disjoncteur de puissance jusqu'à 4000 A et elles conviennent aux installations tertiaires et industrielles.

Composition

Les armoires sont livrées préassemblées avec les 4 montants de structure, l'ensemble "toit-base", une plaque d'entrée de câble amovible et 4 pièces d'angle pour socle.

Elles sont disponibles en 2 hauteurs plastronnables (1800 et 2000 mm), 3 largeurs équipables : 450 mm (16 modules), 600 mm (24 modules) et 800 mm (36 modules) et en trois profondeurs : 400, 600 et 800 mm.

Les armoires peuvent recevoir une gaine à câbles externe (largeur 350 mm) pour les jeux de barres et la circulation de la filerie. Les armoires d'une largeur de 36 modules peuvent être équipées d'une gaine à câbles interne, à gauche ou à droite, ce qui permet de n’avoir besoin que d’une seule porte pour l’ensemble.

Les armoires peuvent être reliées entre elles par un kit de jumelage auquel il faut rajouter des panneaux latéraux.

Chaque armoire est fournie en standard avec 4 pièces d'angle pour socle (hauteur 100 mm) mais on peut superposer plusieurs de ces pièces pour augmenter la hauteur. Les pièces d'angle pour socle peuvent être équipées de plaques d’habillage frontale et latérale.

Les armoires doivent être pourvues de panneaux latéraux et de panneaux arrière en fonction de leur configuration. Ces panneaux se fixent avec des vis quart de tour.

Les armoires peuvent être équipées de portes réversibles métalliques ou vitrées avec en standard une serrure à double barre (barillet à clé en option) et qui peuvent être ouvertes à 180 °. Le verrouillage se fait au moyen d'une poignée centrale qui actionne la double barre (3 points de fermeture). Si aucune porte n'est prévue, l'armoire peut être équipée d'un cadre de finition IP 30.

Le placement d’appareils dans l'armoire peut se faire de la manière suivante :

- Sur des rails DIN, réglables en 2 positions, pour les appareils modulaires et de puissance jusqu'à 250 A

- Sur des platines (appareils de puissance, etc.)

- Sur des plaques de montage complètes (hauteur 2000 et 2200 mm) pour la fixation de différents produits (transformateurs, protections moteur, etc.)

- Par l'intermédiaire de jeux de rails (interrupteur-sectionneur à fusible jusqu'à 630 A).

Les rails DIN ainsi que les plaques de montage peuvent être fixés à l'aide de vis autotaraudeuses fournies sur 2 montants fonctionnels à placer dans l'armoire.

Les appareils de puissance peuvent également être installés sur des plaques de montage métalliques.

Les disjoncteurs de puissance peuvent aussi être placés horizontalement sur un montant fonctionnel central d'une largeur de 175 mm à l'aide de plaques de montage conçues à cet effet.

Les plastrons métalliques peuvent être fixés selon 3 systèmes : vis quart de tour, clips pour fixation rapide ou vis standard.

La liaison équipotentielle s'effectue automatiquement lors du montage des panneaux latéraux, des plastrons et des portes (via les charnières). Une liaison équipotentielle supplémentaire peut être réalisée à tout moment.

La circulation de la filerie peut être réalisée en positionnant verticalement et horizontalement les goulottes de câblage ou au moyen de bracelets de filerie.

Répartition

La distribution de l'énergie dans l'armoire peut se faire via des répartiteurs monobloc ou via des répartiteurs de rangée adaptés aux rails en cuivre et en aluminium.

Le système de distribution peut être installé dans l’armoire de différentes façons :

- Position décalée ou inclinée des rails

- Verticalement sur panneau arrière de la gaine à câbles ou de l’armoire, horizontalement sur le panneau arrière d'une ou plusieurs armoires.

Le système de traverses de fixation a été développé de telle sorte qu'elles conviennent aussi bien pour les rails type C en cuivre qu'en aluminium, indépendamment des dimensions de l’armoire de distribution.

Caractéristiques techniques

Conviennent pour des appareils de puissance jusqu'à 4000 A

Protection contre les contacts directs : classe I

Résistance aux courts-circuits Ipk : 105 kA, Icc : 50 kA

Tension nominale d'isolation Ui : 1000 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : 6 kV

Température de fonctionnement : -5 °C à +40 °C

Température de stockage : -10 °C à +70 °C

Epaisseur de la tôle : 1,5 mm

Epaisseur montants de structure : 2 mm

Charge maximale : 500 kg

Degré de protection :

- IP 30 sans porte, IP 40 avec porte et IP 43 avec porte et rondelle d'étanchéité

- IK 07 sans porte et IK 08 avec porte

Dimensions extérieures :

- Largeur armoire : 450 mm / 600 mm / 800 mm

- Largeur gaine à câbles externe : 350 mm

- Profondeur : 400 mm / 600 mm / 800 mm

- Hauteur avec socle de 100 mm : 2000 mm et 2200 mm

Couleurs :

- Armoire :  RAL 7016

- Plastrons et portes : RAL 9003

Normes

Conformes à la norme IEC/EN 61439-2