XL³S 630

Coffrets et armoires métal

Général

Les coffrets et armoires en métal (classe I) conviennent pour une distribution de basse tension jusqu’à 630 A. Ils acceptent en standard les produits modulaires, ainsi qu’un inter-sectionneur ou un disjoncteur de puissance jusqu’à 630 A. Ils sont utilisés dans des installations résidentielles, tertiaires et industrielles.

Composition

Les enveloppes sont livrées préassemblées avec montants fonctionnels fixés au panneau arrière, des supports de plastron et 2 plaques pour le passage des câbles.

Elles sont disponibles en 11 hauteurs plastronnables (750 à 2250 mm) et 3 largeurs équipables : 454 mm (16 modules), 604 mm (24 modules) et 804 mm (36 modules).

Les armoires peuvent recevoir une gaine à câbles externe (largeur 324 mm) pour les jeux de barres et la circulation de la filerie. Les armoires d'une largeur de 36 modules peuvent être équipées d'une gaine à câbles interne, ce qui permet de n’avoir besoin que d’une seule porte pour l’ensemble.

Les armoires peuvent être reliées entre elles par un kit de jumelage auquel il faut rajouter des panneaux latéraux.

Elles peuvent être équipées de 1 ou plusieurs socles superposés d’une hauteur unitaire de 100 mm et pouvant recevoir des plaques d’habillage frontale et latérale.

Les armoires peuvent être dotées de portes pleines métalliques ou vitrées et réversibles avec en standard une serrure à double barre (barillet à clé en option) :

- hauteurs jusqu’à 1200 mm : 2 poignées, 2 points de condamnation et 2 charnières

- hauteurs de 1350 à 2250 mm : 1 grande poignée avec tringlerie, 3 points de condamnation et 3 charnières.

Si aucune porte n'est prévue, l'armoire peut être équipée d'un cadre de finition IP 30.

Le placement d’appareils modulaires est réalisé via des rails DIN, réglables en 2 positions. En position basse, on peut placer de l’appareillage de puissance jusqu’à 250 A, complété par des appareils modulaires sur une rehausse de rail.

Les appareils de puissance peuvent également être montés sur des platines métalliques. Les rails DIN ainsi que les platines sont fixés à l'aide de vis autotaraudeuses fournies.

Les plastrons métalliques peuvent être fixés selon 3 systèmes : vis quart de tour, clips pour fixation rapide ou clips de fixation avec vis standard.

La liaison équipotentielle s'effectue automatiquement lors du montage des panneaux latéraux, des plastrons et des portes (via les charnières). Une liaison équipotentielle supplémentaire peut être réalisée à tout moment.

La circulation de la filerie peut être réalisée en positionnant verticalement et horizontalement les goulottes de câblage ou au moyen de bracelets de filerie.

Répartition

La distribution de l'énergie dans l'armoire peut se faire via des répartiteurs monobloc ou via des répartiteurs de rangée convenant aussi bien aux rails en cuivre qu’à ceux en aluminium.

Le système de distribution peut être installé dans l’armoire de différentes façons :

- position décalée ou inclinée des rails

- verticalement sur panneau arrière de la gaine à câbles ou de l’armoire ainsi que horizontalement sur le panneau arrière d'une ou plusieurs armoires.

Le système de traverses de fixation a été développé de telle sorte qu'elles conviennent aussi bien pour les rails type C en cuivre qu'en aluminium, indépendamment des dimensions de l’armoire de distribution.

Caractéristiques techniques

Conviennent pour des appareils de puissance jusqu'à 630 A

Protection contre les contacts directs : classe I

Résistance aux courts-circuits Ipk : 76,6 kA, Icc : 36 kA

Tension nominale d'isolation Ui : 690 V

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : 6 kV

Température de fonctionnement : -5 °C à +40 °C

Température de stockage : -10 °C à +70 °C

Epaisseur de la tôle : 1,5 mm

Degré de protection :

- IP 30, IP 40 avec porte et IP 43 avec porte et joint d'étanchéité

- IK 07 sans porte et IK 08 avec porte

Dimensions extérieures :

- Largeur armoire : 454 mm / 604 mm / 804 mm

- Largeur gaine à câbles externe : 324 mm

- Profondeur : 249 mm

- Hauteur sans socle : de 824 mm à 2324 mm

Couleurs :

- Armoire :  RAL 7016

- Plastrons et portes : RAL 9003

Normes

Conformes à la norme IEC/EN 61439-2