EMS CX³

Energy Management System

Utilisation

La gamme EMS-CX³ (Energy Management System) est un système de supervision qui permet de gérer et de superviser les installations électriques (tableaux de distribution tertiaires et industriels basse tension) pour assurer une gestion énergétique efficace de l'installation. Le système se compose d'une partie matérielle et d'une partie logicielle.

# Conformité aux normes

Le système EMS-CX³ répond à la norme IEC/EN 61131-2

Caractéristiques des produits

Au niveau matériel, le système se compose de 5 types de produits :

Modules de mesure

Ce module sans fenêtre de lecture est un compteur universel à part entière qui permet de mesurer un nombre considérable de paramètres électriques jusqu'à 63 A : tensions et courants simples et composés, puissances, distorsions THDu/THDi, harmoniques 
(≤ 15 ème rang), ... Une précision de 0,5% est garantie.

- Pour des mesures de courants jusqu'à 63A :

- Module de mesure monophasé + tore précâblé. Largeur : 1 mod. de 
17,5 mm. Consomm. : 0,409 W – 34,1 mA @12 Vdc.

- Module de mesure monophasé pour 3 circuits + 3 tores précâblés. Largeur: 1 mod. de 17,5 mm. Consomm.: 0,418W – 34,8mA @12Vdc.

- Module de mesure triphasé + 3 tores précâblés. Largeur : 1 module de 17,5 mm. Consomm. : 0,418 W – 34,8 mA @ 12Vdc.

- Pour des mesures de courants jusqu'à 125A avec tores rogowski fermés :

- Module de mesure triphasé + 3 tores précâblés. Largeur : 1 mod. de 17,5 mm. Consomm. : 0,418 W – 34,8 mA @ 12Vdc.

- Pour des mesures de courants plus élevés avec tores ferromagnétiques  :

- Module de mesure triphasé, adapté aux transformateurs de courant ferromagnétiques avec courant secondaire de 5A. Largeur : 1 mod. de 17,5 mm. Consomm. : 0,391 W – 32,6 mA @ 12Vdc.

- Pour des mesures de courants plus élevés avec tores rogowski ouverts flexibles:

- Module de mesure triphasé + tore de ….A (630/1600/3200/6300 A). Largeur: 1 mod. de 17,5 mm. Consomm.: 0,418W – 34,8 mA @12Vdc.

Module concentrateur d’impulsions

Ce module peut collecter et stocker les données d'impulsions de maximum 3 compteurs d'impulsions (par exemple compteurs de gaz et d'eau).

o Largeur : 1 module de 17,5 mm. 
Consommation : 0,288 W – 24 mA @ 12 Vdc.

Module de report d’état

Ce module de signalisation affiche l'état d'un composant de protection déterminé :

- Position des contacts d’appareils de protection modulaires (ouvert/fermé, ouvert sur défaut) et des télérupteurs ou contacteurs.

- Embroché/débroché/position de test (disjoncteur de puissance).

- Ressort chargé/déchargé (disjoncteur de puissance).

Les micro-switchs situés sur le côté du module permettent de déterminer quel affichage d'état est demandé et comment les leds doivent réagir. 
Le module est équipé de 3 leds (rouge/orange/vert).

o Module universel. Largeur : 1 module de 17,5 mm. 
Consommation : 0,377 W – 31,4 mA @ 12 Vdc.

Modules de commande

Il en existe 2 types :

- Pour le contrôle des commandes motorisées des appareils de protection (modulaires et de puissance).

o Largeur : 1 module de 17,5 mm.

Consommation : 0,456 W – 38 mA @ 12Vdc.

Les micro-switchs latéraux déterminent :

o Le type de contact (1 NO, 1 NG, 2 NO, NO/NG, ...).

o Le fonctionnement du contact : monostable (impulsion) ou bistable (commutation).

- Pour la commande de télérupteurs et de contacteurs modulaires jusqu'à 25A.

o Largeur : 1 module de 17,5mm.

Consommation : 0, 372 W – 31 mA @ 12 Vdc.

Les micro-switchs latéraux déterminent :

o Le type de produit connecté (télérupteur ou contacteur).

o Le type de contacteur (heures creuses ou pleines).

Le serveur Web

Le serveur Web Energie permet à tout appareil équipé d'un navigateur Internet (PC, tablette, smartphone) de récupérer à distance les différentes données de mesure ou d'effectuer certaines opérations.

Il existe un serveur Web Energie pour :

- 10 adresses Modbus et connexion IP directe.

Peut être installé sur rail DIN (4 modules).

- 32 adresses Modbus et connexion IP directe.

Peut être installé sur rail DIN (4 modules).

- 255 adresses Modbus.

Dimensions (H x L x P) : 43,1 x 133,8 x 104,2 mm.

Programmation & adressage

Le système permet la programmation et l’adressage en local ou à distance.

- Localement (dans l’enveloppe de distribution).

Avec le mini configurateur modulaire EMS (largeur 4 modules), vous pouvez programmer, contrôler et surveiller l'installation localement (sur écran LCD) à partir d'un point dans l’enveloppe de distribution.

Les différents modules EMS présents dans l’enveloppe de distribution sont adressés sur le module même par molette d’adressage.

Sur certains modules (modules d'état et de commande), 4 micro-switchs permettent de programmer des fonctionnements spécifiques.

- A distance.

Le logiciel Legrand de supervision est disponible via des clés de licence pour 32 ou 255 adresses Modbus et peut être installé sur un PC dédié à cet usage.

Avec ce logiciel, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

- Simuler l’implémentation de la distribution électrique avec les modules de communication à prévoir.

- Effectuer l'adressage des modules.

- Tester l'installation (vérification de la synchronisation des modules de communication avec le système).

- La commande (enclenchement/déclenchement) des circuits concernés.

- Lire en temps réel toutes les mesures, messages d'erreur, etc.

- Consulter l'historique des événements.

- Consulter les différentes informations par zone ou par type de charge 
(ex. chauffage et éclairage).

- Exporter des données pour une période sélectionnable avec une fréquence d'échantillonnage de 15 minutes à un mois.

- Générer automatiquement des rapports mensuels ou annuels, au niveau général ou au niveau détaillé.

Raccordement

L’interconnexion des modules EMS dans l’enveloppe de distribution (liaison BUS) peut s’effectuer de deux manières :

- par le rail communicant : ce rail est placé dans le rail DIN classique. Les modules EMS, qui sont équipés de connecteurs à l'arrière, se raccordent automatiquement à ce rail.

- via cordons à raccordement rapide : tous les modules EMS sont équipés de connecteurs à raccordement rapide sur lesquels ces cordons peuvent être enfichés.