EMS CX³

Energy Management System

Gebruik

Het EMS-CX³ gamma (Energy Management System) is een supervisiesysteem waarmee elektrische installaties (tertiaire en industriële laagspanningsverdeelborden) worden beheerd en gemonitord om een efficiënt energiebeheer van de installatie te garanderen. Het systeem bestaat uit een hardware gedeelte en een software gedeelte.

# Overeenstemming met de normen

Het EMS-CX³ systeem voldoet aan de norm IEC/EN 61131-2.

Product karakteristieken

Het systeem bestaat hardwarematig uit vijf types van producten:

Meetmodules

Dit product zonder uitleesvenster is een volwaardige universele meter die een aanzienlijk  aantal elektrische parameters kan opmeten tot 63 A: enkelvoudige en samengestelde spanningen en stroomsterktes, vermogens, THDu/THDi vervormingen, harmonischen 
(≤ 15e rang), ... en een nauwkeurigheid garandeert van 0,5 %.

- Voor meting tot 63 A:

  - Enkelfasige meetmodule + voorbekabelde torus. Breedte: 1 module van 
17,5 mm. Verbruik: 0,409 W – 34,1 mA @ 12 Vdc.

  - Enkelfasige meetmodule voor 3 kringen + 3 voorbekabelde torussen. Breedte: 1 module van 17,5 mm. Verbruik: 0,418 W – 34,8 mA @ 12 Vdc.

  - Driefasige meetmodule + 3 voorbekabelde torussen. Breedte: 1 module van 17,5 mm. Verbruik: 0,418 W – 34,8 mA @ 12 Vdc.

- Voor meting tot 125 A met gesloten rogowski torussen:

  - Driefasige meetmodule + 3 voorbekabelde torussen. Breedte: 1 module van 17,5 mm. Verbruik: 0,418 W – 34,8 mA @ 12 Vdc.

- Voor meting van hogere stroomsterktes met ferromagnetische torussen

  - Driefasige meetmodule, geschikt voor ferromagnetische stroomtransfo’s TI met een secundaire stroom 5 A.  Breedte: 1 module van 17,5 mm. 
Verbruik: 0,391 W – 32,6 mA @ 12 Vdc.

- Voor meting van hogere stroomsterktes met open flexibele rogowski torussen

  - Driefasige meetmodule + torus van .... A (630/1600/3200/6300 A).     Breedte: 1 module van 17,5 mm. 
Verbruik: 0,418 W – 34,8 mA @ 12 Vdc.

Impulsconcentratiemodule

Deze module kan de impulsgegevens verzamelen en opslaan van maximaal 3 impulsmeters (bijv. gas- en watertellers).

  - Breedte: 1 module van 17,5 mm. Verbruik: 0,288 W – 24 mA @ 12 Vdc.

Statusrapportagemodule

Deze signalisatiemodule geeft de status weer van een bepaalde beveiligingscomponent:

- Stand van de contacten van modulaire beveiligingsapparaten (ingeschakeld/uitgeschakeld, uitschakeling op fout) en teleruptoren of contactoren.

- Ingereden/uitgereden/testpositie (vermogenautomaat).

- Veer opgespannen/ontspannen (vermogenautomaat).

Via microschakelaars op de zijkant van de module bepaalt men welke statusweergave men wenst weer te geven en op welke manier de leds dienen te reageren. De module is uitgerust met 3 leds (rood/oranje/groen).

  - Universele module.
Breedte: 1 module van 17,5 mm. Verbruik: 0,377 W – 31,4 mA @1 2 Vdc.

Bedieningsmodules

Er bestaan 2 types:

- Om de motorbedieningen van beveiligingsapparaten (modulaire en vermogenapparaten) te sturen. 
Breedte: 1 module van 17,5 mm. 
Verbruik: 0,456 W – 38 mA @ 12 Vdc. 
Microschakelaars aan de zijkant bepalen:

  - Het type van contact (1NO, 1NG, 2NO, NO/NG...).

  - De werking van het contact: monostabiel (impuls) of bistabiel (schakelend).

- Om modulaire teleruptoren en contactoren tot 25 A te sturen. 
Breedte: 1 module van 17,5 mm. 
Verbruik: 0,372 W – 31 mA @ 12  Vdc. 
Microschakelaars aan de zijkant bepalen:

  - Het type van aangesloten product (teleruptor of contactor).

  - Het type contactor (daluur of piekuur).

De webserver

De Energie Webserver laat toe om met eender welk apparaat dat uitgerust is met een internet browser (PC, tablet, smartphone) op afstand de diverse meetgegevens op te vragen of bepaalde bedieningen uit te voeren.

Er bestaat een Energie Webserver voor:

- 10 Modbus adressen en directe IP-aansluiting. Installeerbaar op DIN-rail (4 mod.).

- 32 Modbus adressen en directe IP-aansluiting. Installeerbaar op DIN-rail (4 mod.).

- 255 Modbus adressen. Afmetingen (H x B x D): 43,1 x 133,8 x 104,2 mm.

Programmering & adressering

Het systeem laat toe om de programmering en adressering lokaal of vanop afstand uit te voeren:

- Lokaal (in de verdeelkast):

Met de modulaire mini EMS-configurator (breedte: 4 modules) kan u de installatie lokaal programmeren, bedienen en monitoren (LCD weergave) vanuit 1 punt in de verdeelkast.

De diverse EMS hardwaremodules, aanwezig in de verdeelkast, worden geadresseerd op de module zelf door de aanwezigheid van een digitale keuzeschakelaar.

Op sommige modules (status- en bedieningsmodules) kunnen specifieke werkwijzen worden geprogrammeerd aan de hand van 4 microschakelaars aanwezig op die module.

- Op afstand:

De Legrand supervisiesoftware is via licentiesleutels verkrijgbaar voor 32 of 255 Modbus adressen en kan worden geïnstalleerd op een specifiek toegewezen PC.

Met deze software kan u het volgende uitvoeren:

- De elektrische verdeelinrichting simuleren met de te voorziene communicatiemodules.

- De adressering van de modules.

- Het testen van de installatie (controleren van de synchronisatie van de communicatiemodules naar het systeem).

- Het bedienen (in-/uitschakelen) van de betrokken kringen.

- Het uitlezen van alle metingen, foutmeldingen enz. in real time.

- Het consulteren van de geschiedenis van de events.

- Het raadplegen van de diversie informatie kan per zone of per type gebruiker (o.a. verwarming en verlichting).

- Het exporteren van de data voor een vrij te kiezen periode met een “sample snelheid” van 15 minuten tot een maand.

- Het genereren van automatische rapporten op maandelijkse of jaarlijkse basis op overhead of detailniveau.

Aansluiting

De onderlinge verbinding van de EMS modules in de verdeelkast (BUS verbinding) kan gebeuren op 2 manieren:

- Via de communicerende rail: deze rail wordt geplaatst in de klassieke 
DIN rail. De EMS modules, die uitgerust zijn achteraan met connectoren, maken automatisch verbinding met deze rail.

- Via snoeren met snelkoppeling: alle EMS modules zijn voorzien van snelaansluitingen waarop deze snoeren kunnen worden ingeplugd.