Chemin de câbles ISPL en plastique (PVC) Van Geel

## Introduction :

# Chemin de câbles en plastique (PVC) aveugle, perforé, profilé

- Les chemins de câbles sont placés selon les prescriptions du RGIE.

- Tous les produits Legrand sont fabriqués dans le respect du système de gestion de la qualité ISO 9001.

- Les produits des entreprises du Groupe Legrand concernés par la Directive CE d'harmonisation basse tension 93/68/CEE sont pourvus du marquage CE.

- Les chemins de câbles sont classés suivant la norme EN 61537.

# Applications :

Le chemin de câbles ISPL en plastique résiste aux environnements humides et corrosifs. Le chemin de câbles en plastique est fréquemment utilisé dans les piscines, les stations d'épuration, les plateformes portuaires et les plateformes offshore. On le trouve aussi dans l'industrie lourde, par exemple dans la pétrochimie et la construction de tunnels.

On a recours aux chemins de câbles à grande échelle pour protéger et soutenir les câbles dans les bâtiments.

Ces chemins sont généralement suspendus aux plafonds, toitures et poutres profilées au moyen de tiges filetées ou de supports de fixation.

Ils sont aussi souvent placés sur des consoles murales, voire même sous un faux plancher.

Les câbles peuvent être groupés en faisceaux à l'aide de colliers. Si l'installation des goulottes nécessite le perçage du sol, les colliers peuvent être insérés à travers ce trou, et les câbles attachés de cette façon.

# Caractéristiques générales :

Chemin de câbles de marque Legrand, type ISPL.

Le chemin de câbles est :

- suspendu aux plafonds via des tiges filetées, en utilisant :

- des colliers de suspension ouverts. Les câbles doivent être introduits par un côté.

- suspension en trapèze en cas de couches multiples. Les câbles doivent être enfilés.

- Collier de plafond.

- Entraxe de suspension : ●… mm.

- La longueur de la tige filetée est égale à la distance entre le bas du plafond et le bas de la goulotte.

Celle-ci est de ●… mm et doit pouvoir être ajustée pour un montage parfaitement horizontal.

- suspendu aux plafonds via des profilés et consoles de soutien, entraxe de ●… mm.  La longueur de soutien est de ●……..mm.

- suspendu directement aux plafonds via des étriers de suspension ouverts, entraxe de ●… mm.

- monté sur des consoles murales, entraxe des ancrages de ●… mm.

- monté sous un faux plancher, entraxe des ancrages de ●… mm.

- monté à plat contre le mur, sur des profilés, entraxe des ancrages de ●… mm.

- monté à plat contre le mur à l'aide de pattes murales ou d'étriers multifonctionnels "joker", entraxe des ancrages de ●… mm.

- Remarque :

Le chemin de câbles en plastique ISPL est également utilisable dans de nombreuses situations avec un matériau de support galvanisé.

Caractéristiques techniques :

| Matériau Couleur | Plastique (PVC) RAL7038 (gris) |
| --- | --- |
| Dimensions | larg. x haut. |
|  | Perforé ●75x50 ●100x50 ●150x50 ●200x50 ●300x50 ●400x50 mm |
|  | Aveugle ●75x50 ●100x50 ●150x50 ●200x50 ●300x50 ●400x50 mm Perforé ●75x75 ●100x75 ●150x75 ●200x75 ●300x75 ●400x75 mm Aveugle ●75x75 ●100x75 ●150x75 ●200x75 ●300x75 ●400x75 mm Perforé ●200x100 ●300x100 ●400x100 ●500x100 ●600x100 mm Aveugle ●200x100 ●300x100 ●400x100 ●500x100 ●600x100 mm |
| Longueur | ●3000 mm |
| Façonnement | Côté ●avec perforation et rainure longitudinale. ●aveugle avec rainure longitudinale. |
|  | Fond ●avec perforation et rainure transversale. ●aveugle avec rainure transversale. |
| CEM | Pour satisfaire à la directive CEI 1000-5-X en matière de CEM, toutes les goulottes doivent être raccordées de manière équipotentielle, dans les règles de l'art. Pour ce faire, il faut utiliser des fils de terre tressés à plat (livrés par un fournisseur tiers). |
| Norme | Chemins de câbles et matériels de suspension répondent à la norme produit CEI EN 61537. |

Autres caractéristiques :

- Tous les chemins de câbles sont munis de :

- …..unités de cloison de séparation de H50mm, attachées au moyen de matériel de fixation M8.

- …..unités de cloison de séparation de H75mm, attachées au moyen de matériel de fixation M8.

- …..unités de cloison de séparation de H110mm, attachées au moyen de matériel de fixation M8.

- Tous les raccords doivent avoir été intégralement assemblés en usine et être fournis dans une qualité et une propriété correspondant à celles du chemin de câbles. Ces raccords doivent être fixés à la goulotte à l'aide de clips de fixation.

- Les chemins de câbles doivent

- être pourvus de couvercles, qui sont emboîtables.

- pouvoir être pourvus de couvercles à un stade ultérieur.

- être pourvus de couvercles à hauteur des ●passages dans un mur ●passages dans un mur pare-feu.

Le dépassement de chaque côté doit être d'au moins ●…... mm.

- Les chemins de câbles doivent être raccordés entre eux par des clips.

(pour une hauteur de 50, 75 et 100 mm).

- Les découpes à nu doivent être pourvues de capuchons. Les trous pratiqués dans l'ouvrage doivent être protégés à l'aide de bandes de tulle.

- Les boîtes de dérivation et d'installation doivent être fixées sur des plaques de montage appliquées sans visserie à la paroi latérale du chemin de câbles.

- Toute dérivation par rapport au chemin de câbles courant doit être fixée de manière rehaussée au bord de la goulotte.

- Remarque :

Notice d’utilisation :

● Décider si la phrase/le paragraphe doit être conservé(e) ou non.

● Décider quels mots/chiffres en italique doivent être conservés.

● Compléter les informations manquantes.