**Specificaties, lastenboek sensoren / detectoren**

**Referentie: CP130032**

Leverancier: Legrand

Fabricaat: CP Electronics, type EBDSPIR-KNX

Soort schakelaar: aan-/afwezigheidssensor

Uitvoeringsvorm: inbouw

Toepassingsgebied: verlaagd plafond

Detectietechniek: passief infrarood (PIR)

Detectiehoek: 360°

Detectiebereik langs: 7 m diameter, bij montagehoogte van 2,8 m

Detectiebereik naar toe: 4,5 m diameter, bij montagehoogte van 2,8 m

Afmetingen: diameter 76 mm, totale diepte 69 mm, zichtbare diepte 4 mm

Minimale inbouwhoogte: 85 mm

Schakelactie: aanwezigheid of afwezigheid d.m.v. pulsdrukker (vol- of semi automatisch) o.b.v. continue daglichtregeling

Nominale spanning: 30 V DC via KNX bus

Lichtmeting: menglicht, continu

Lichtwaarde instelbaar: 1 - 999 lux

Tijdvertraging instelbaar: 10 sec. - 99 min.

Overrulen instellingen: d.m.v. IR gebruikers afstandsbediening of externe pulsdrukker (tijdelijk)

Beschermingsgraad: IP 40

Materiaal: Vlam vertragend ABS en PC/ABS

Toebehoren:

* IR gebruikers afstandsbediening
* Opbouwdoos
* Verhogingsring
* Behuizing extra aansluitruimte
* IP 65 + IK 07 behuizing
* Maskeertoebehoren

OVERIGE SPECIFICATIES

Uitstekende deel onder plafond is 4 mm.

TOEPASSING

Ten behoeve van het schakelen en/of dimmen van de verlichting.