Stroomrails Zucchini

XCP 630 tot 5000 A

- Algemeen :

De geprefabriceerde stroomrails XCP zorgen voor de energieverdeling in industriële installaties.  Naast de algemene energieverdeling worden ze vaak gebruikt voor de energie-overdacht tussen de HS/LS transformator en het ALSB (algemeen laagspanningsverdeelbord).

- Concept :

De behuizing is gemaakt van sendzimir verzinkt plaatstaal.  Deze is geprofileerd in de vorm van een H-profiel en geeft het systeem de benodigde mechanische sterkte en koeling van de geleiders.  Het plaatstaal heeft een dikte van 1,5 mm en is behandeld volgens de norm UNI EN 10327.  Standaard is deze voorzien van een coating in RAL7035 die een uitstekende bescherming biedt tegen chemische invloeden.

De stroomrails voldoen aan de normen EN 60439-1/2.

- Rechte elementen :

Rechte elementen kunnen voorzien worden van aftakvensters (standaard tussenafstand is 850 mm - 3 aftakvensters per 3 meter).

2 versies van geleiders :

- Koper uitvoering (800 tot 5000A) : elektrolytisch koper ETP 99,9 UNI EN 13601

- Aluminium uitvoering (630 tot 4000A) : Aluminium legering voorzien van 5 oppervlaktebehandelingen.  Galvanisch proces van koper en tin.

Elke geleider wordt voorzien van twee lagen isolatie van polyester (totale dikte is 0,4 mm), klasse B (130°C).

Alle kunststof materialen zijn zelfdovend (UL94 V1), brandwerend en voldoen aan de zogenaamde Glow Wire test overeenkomstig de standaard.

- Uitvoeringen :

3 types :

- XCP standaard 	: 3 fasen + 100% nulleider (behuizing = PE)

- XCP5		     	: 3 fasen + 100% nulleider + 100% PE (5 actieve geleiders)

- XCP2N		: 3 fasen + 200% nulleider (behuizing = PE)

- Montage :

Elk stroomrail element is aan één zijde uitgerust met een voorgemonteerde koppelingsblok.  De koppelingen kunnen door het mannetje/vrouwtje principe maar op één manier gemonteerd worden.  De koppeling (monoblok) koppelt elke geleider door met 2 verzilverde koperen platen.  De isolatie tussen de koppelplaten is van rood thermohardende kunststof klasse F.  De koppeling is voorzien van een momentbout die bij het gewenste aandraaimoment afbreekt.

Aftakkasten :

Aftakdozen geschikt voor montage op een aftakvenster :

- Kunnen gemonteerd worden onder belasting

- Nominale stroomsterkte : van 63 tot 630A

- Voorzien van een, mespatroonhouder, lastschakelaar of MCCB beveiliging

- Metalen of plastic aftakkasten

- Afneembare deksel

Aftakkasten geschikt voor montage op een koppeling :

- Kunnen niet gemonteerd worden onder belasting

- Nominale stroomsterkte : van 125 tot 1250A

- Voorzien van een lastschakelaar of MCCB beveiliging

- Technische kenmerken :

Beschermingsgraad IP 55

Gebruiksspanning Ue : 1000 Vac - Isolatiespanning  Ui : 1000 Vac