Canalisation Zucchini

XCP de 630 à 5000 A

- Généralités

Les canalisations préfabriquées XCP permettent la distribution d’énergie dans les installations industrielles.  En dehors de leur utilisation pour la distribution d’énergie en général, elles sont souvent utilisées pour la transmission de l’énergie entre le transformateur HT/BT et le TGBT (tableau général de basse tension).

- Concept :

Le boîtier extérieur est fabriqué en acier galvanisé à chaud (sendzimir).  Il est profilé en forme de H et offre ainsi d’excellentes caractéristiques mécaniques et thermiques. L’acier a une épaisseur de 1,5 mm et a été traité selon la norme UNI EN 10327.  En standard il est peint avec des résines RAL7035 présentant une résistance élevée aux agents chimiques.

Les canalisations sont conformes aux normes EN 60439-1/2.

- Eléments droits :

Les éléments droits peuvent être équipés de prises de dérivation (entraxe standard de 850 mm - 3 prises de dérivation par 3 mètres).

2 versions de conducteurs :

- version en cuivre (800 à 5000A) : cuivre électrolytique ETP 99,9 UNI EN 13601

- version en aluminium (630 à 4000A) : alliage d’aluminium traité sur toute la surface

par cinq procédés galvaniques (plaquage cuivre + étamage).

Chaque conducteur est isolé avec une double gaine en film de polyester (épaisseur totale de 0,4 mm) de classe B (130°C).

Tous les composants en plastique possèdent une capacité d'auto-extinction V1 (selon la norme UL94), sont ignifugés et sont conformes à l’essai au fil incandescent.

- Versions :

3 types :

- XCP standard :	3 phases + 100% neutre (boîtier = PE)

- XCP5	:	3 phases + 100% neutre + 100% PE (5 conducteurs actifs)

- XCP2N	:	3 phases + 200% neutre (boîtier = PE)

- Montage :

Chaque élément de canalisation est pourvu d’un bloc de jonction prémonté sur un des côtés.  Les jonctions ne peuvent être montées que d’une seule façon grâce au système «mâle/femelle» utilisé.  Le contact de la jonction (monobloc) est assuré, pour chacune des phases, par deux plaques en cuivre recouvertes d'argent et isolées par une matière plastique rouge thermodurcissable de classe F.

Le monobloc est équipé de boulons frangibles : après le serrage des écrous à l'aide d'une clé standard, la tête extérieure se rompt au couple spécifié.

Boîtes de dérivation :

Pour montage sur une prise de dérivation :

- peuvent être installées avec le jeu de barres sous tension,

- intensité nominale : de 63 à 630A,

- équipées d’un porte-fusible, interrupteur-sectionneur ou protection MCCB.

Pour montage sur une jonction (boulonnées) :

- ne peuvent pas être installées avec le jeu de barres sous tension,

- intensité nominale: de 125 à 1250A,

- pourvues d’un interrupteur-sectionneur ou protection MCCB.

- Caractéristiques techniques :

Degré de protection: IP 55

Tension d’utilisation Ue : 1000 Vac - Tension d’isolement  Ui : 1000 Vac